## Pol.rozpis PS 01, PS 02, VRN
Akce: | Technologie pro úsporu pitné vody použité pro oplach forem Tlakového lití nádrží a Tlakového lití umyvadel v závodě Laufen CZ, Bechyně
Soubor: | PS 01 Technologie úpravny vody - strojní
Pozice č. | Popis | M.j. | Počet | Jednotková cena D+M bez DPH | Celková cena D+M bez DPH | Výrobce | Typ zařízení/popis
1 | Čerpadlo prací vody, Q=5,8 m3/h, H=56,5m, 3-fázové, 2,2 kW, sání/výtlak DN25/32, připojení FGJ (příruba DIN), těleso čerpadla nerez ocel AISI316, oběžné kolo nerez ocel AISI304 | kpl | 2 |  | 0
2 | Akumulační nádrž 870x1620 x1900 - Objem 2500 L, materiál PP | kpl | 2 |  | 0
5 | Automatický diskový filtr vyrobený z technického plastu - praný vodou a vzduchem- velikost filtrace 5 µm – 2 modulový | kpl | 2 |  | 0
6 | Jeklová konstrukce pod rozvaděč | kpl | 1 |  | 0
7 | Jeklová konstrukce pod diskový praný filtr | kpl | 1 |  | 0
13 | Automatický ocelový filtr s řídicí jednotkou s dotykovým displayem a Modbus výstupem, alarmová funkce, PN7, systém mezidna u vodárenských filtrů tj. drenážní systém s vodorovnou krycí deskou s dvousměrným prouděním médií, který zajistí široký rozsah průtoku pracího vzduchu i vody a stabilitu průtoku vzduchu i vody při všech provozních podmínkác tzn., že všechny otvory uvnitř drenážního systému dodávají stejnoměrný a kontinuální průtok vzduchu i vody. materiál drenáže:plast , dvouvrstvá filtrační náplň ze spékaných a vypálených jílů při teplotě 1200°C s částečně pórovitou strukturou a volitelnou hustotou, vysoká odolnost proti obrusu. Filtrační náplň tvořená dvěma materiály na bázi hlinitokremičitanů a jejichž koeficient stejnozrnnosti je menší nebo rovný 1,5. Materiál horní vrstvy má velikost zrn 0,8 - 1,6 mm. Je možné jej definovat jako expandovaný hlinitokřemičitan podle ČSN EN 12905 o velikosti částic 0,8 - 1,6 mm. Materiál spodní vrstvy má velikost zrn 0,5-1 mm. Je možné jej definovat jako expandovaný hlinitokřemičitan podle ČSN EN 12905 o velikosti částic 0,5-1 mm. | kpl | 2 |  | 0
3-12,14-15, 17-38,40-44 | Potrubí, tvarovky, armatury | kpl | 2 |  | 0
Soubor: | PS 02 Technologie úpravny vody - elektro, MaR
39 | Nástěnný rozváděč (600 x 800 x 300 mm), Pi = 3,5 kW, In = 16 A, jištění a ovládání pro prací čerpadlo včetně FM, ŘS filtru, pneupohonů, jištění ŘS a MaR, přípravy pro přenos do havarijních stavů do nadřazeného systému - beznapěťové kontakty (jističe, proudové chrániče, motorové spouštěče, stykače, stykačové kombinace, pomocná relé, signálky, zdroje, řadové svorky, vývodky, atd.) | kpl | 2 |  | 0
| Dodávka a montáž kabelových propojení s pracím čerpadlem, ŘS filtru, pneupohonů a MaR, včetně kabelových tras | kpl | 2 |  | 0
| Řídicí systém technologie úpravy vody PLC (min. 40DI, 16DO, 2AI, RS485,ETHERNET, vč. nosného panelu, konektorů, svorek, propojovacích kabelů a ostatního příslušenství) | kpl | 2 |  | 0
| Barevný grafický dotykový displej min. 7“ (komunikace RS485, ethernet) vč. konektorů, svorek, propojovacích kabelů a ostatního příslušenství | kpl | 2 |  | 0
| Ethernetový switch 5 portový na DIN lištu vč. konektorů, svorek, patch kabelů a ostatního příslušenství | kpl | 2 |  | 0
| Kontinuální měření výšky hladiny vody v nádrži, včetně držáků | kpl | 2 |  | 0
| Programování PLC a grafického panelu | kpl | 2 |  | 0
| Oživení technologie úpravy vody | kpl | 2 |  | 0
VRN
| Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
Účastník vyplní pouze podbarvená pole