## List1
Názov zakázky : |  | Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín - technická zařízení Výkaz výměr | 16173
Položka výkazu
Pozice | Výrobce | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | cena za jednotku | cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
VZDUCHOTECHNIKA
1 |  | VĚTRANÍ UČEBEN A ZÁZEMÍ PRO UČITELÉ
01.01 |  | Rekuperační kompaktní jednotka ve vnitřním provedení. Jednotka je s externím vodním předehřevem a dohřevem, s elektrickým předehřevem jako záloha a s regulátorem konstantního tlaku. Jednotka obsahuje integrované řízení. Uspořádaní jednotky: Přívod: -pružná manžeta -regulační klapka -filtr F7 - elektrický předehřev -protiproudý výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem -ventilátor s EC motorom na 3200m3/h s externým tlakom 280Pa -pružná manžeta Odvod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr G4 -protiproudý výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem -ventilátor s EC motorem na 3200m3/h s externým tlakem 280Pa - pružná manžeta | ks | 1 |  | 0
01.02 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 900x 300x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 5 |  | 0
01.03 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300x 200x1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
01.04 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
01.05 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
01.06 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
01.07 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
01.08 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
01.09 |  | Kruhový tlumič hluku s gumovým těsnením ∅125mm, délky 900mm | ks | 5 |  | 0
01.10 |  | Kruhový tlumič hluku s gumovým těsnením ∅250mm, délky 900mm | ks | 8 |  | 0
01.11 |  | Kruhový tlumič hluku s gumovým těsnením ∅355mm, délky 900mm | ks | 2 |  | 0
01.12 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅125mm | ks | 5 |  | 0
01.13 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅125mm | ks | 5 |  | 0
01.14 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 4 |  | 0
01.15 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 4 |  | 0
01.16 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅200mm | ks | 4 |  | 0
01.17 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅315mm | ks | 2 |  | 0
01.18 |  | Odvodní taliřévý ventil ∅125mm | ks | 13 |  | 0
01.19 |  | Odvodní taliřévý ventil ∅100mm | ks | 4 |  | 0
01.20 |  | Regulátor proměnlivého průtoku kruhového průřezu ∅180mm, řídici signál 0-10 V | ks | 6 |  | 0
01.21 |  | Regulátor proměnlivého průtoku kruhového průřezu ∅200mm, řídici signál 0-10 V | ks | 5 |  | 0
01.22 |  | Infračervené čidlo CO2 tzn. IR senzor pro řízení regulátorů proměnlivého průtoku, řídici signál 0-10V, 0-2000 ppm | ks | 5 |  | 0
01.23 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅100mm / 90m3/h | ks | 1 |  | 0
01.24 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅125mm / 120m3/h | ks | 3 |  | 0
01.25 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅200mm / 300m3/h | ks | 1 |  | 0
01.26 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅100mm | ks | 1 |  | 0
01.27 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅125mm | ks | 3 |  | 0
01.28 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅200mm | ks | 1 |  | 0
01.29 |  | Revizni kus pro čtyřhranné potrubí | ks | 8 |  | 0
01.30 |  | Protidešťová žaluzie - saání 1120x630 mm | ks | 1 |  | 0
01.31 |  | Protidešťová žaluzie - výfuk 1120 x 500 mm | ks | 1 |  | 0
PK.01.01 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.02 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.03 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.04 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.05 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.06 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.07 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.08 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.09 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.10 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.11 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.12 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.13 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x300, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.14 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x300, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.15 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 300x200, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.16 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 300x200, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.01.17 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 600 x 320 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.01.18 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 600 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.01.19 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.01.20 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.01.21 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.01.22 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.01.23 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
Potrubie štvorhranné skupiny I z obojstranne pozinkovaného plechu
|  | do obv. 1050mm vr. 20%tvaroviek | bm | 17 |  | 0
|  | do obv. 1500mm vr. 20%tvaroviek | bm | 33 |  | 0
|  | do obv. 1890mm vr. 30%tvaroviek | bm | 17 |  | 0
|  | do obv. 2630mm vr. 40%tvaroviek | bm | 39 |  | 0
Potrubie kruhové Spiro z obojstranne pozinkovaného plechu
|  | ∅100mm vr. 30% tvaroviek | bm | 12 |  | 0
|  | ∅125mm vr. 40% tvaroviek | bm | 117 |  | 0
|  | Ø160mm vr. 30% tvaroviek | bm | 40 |  | 0
|  | Ø180mm vr. 30% tvaroviek | bm | 8 |  | 0
|  | Ø200mm vr. 30% tvaroviek | bm | 41 |  | 0
|  | Ø250mm vr. 30% tvaroviek | bm | 108 |  | 0
|  | Ø315mm vr. 80% tvaroviek | bm | 2 |  | 0
|  | Ø355mm vr. 80% tvaroviek | bm | 5 |  | 0
|  | Tepelná izoláce z minerálni vlny tl.40mm s Al fólií | m2 | 46 |  | 0
|  | Požiarní izoláce s požární odolností 45 minút | m2 | 450 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
2 |  | VĚTRANÍ UČEBEN A ZÁZEMÍ PRO UČITELÉ
02.01 |  | Rekuperační kompaktní jednotka ve vnitřním provedení. Jednotka je s externím vodním předehřevem a dohřevem, s elektrickým předehřevem jako záloha a s regulátorem konstantního tlaku. Jednotka obsahuje integrované řízení. Uspořádaní jednotky: Přívod: -pružná manžeta -regulační klapka -filtr F7 - elektrický předehřev -protiproudý výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem -ventilátor s EC motorom na 3200m3/h s externým tlakom 280Pa -pružná manžeta Odvod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr G4 -protiproudý výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem -ventilátor s EC motorem na 3200m3/h s externým tlakem 280Pa - pružná manžeta | ks | 1 |  | 0
02.02 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 900x 300x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 5 |  | 0
02.03 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300x 200x1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
02.04 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
02.05 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
02.06 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
02.07 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
02.08 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
02.09 |  | Kruhový tlumič hluku s gumovým těsnením ∅200mm, délky 900mm | ks | 4 |  | 0
02.10 |  | Kruhový tlumič hluku s gumovým těsnením ∅250mm, délky 900mm | ks | 12 |  | 0
02.11 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅125mm | ks | 1 |  | 0
02.12 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅125mm | ks | 1 |  | 0
02.13 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 1 |  | 0
02.14 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 1 |  | 0
02.15 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅200mm | ks | 12 |  | 0
02.16 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅315mm | ks | 6 |  | 0
02.17 |  | Odvodní taliřévý ventil ∅125mm | ks | 14 |  | 0
02.18 |  | Odvodní taliřévý ventil ∅100mm | ks | 1 |  | 0
02.19 |  | Jednořadá ocelová mřížka 225 x 75 mm do kruhového potrubí ∅100mm | ks | 2 |  | 0
02.20 |  | Regulátor proměnlivého průtoku kruhového průřezu ∅160mm, izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 2 |  | 0
02.21 |  | Regulátor proměnlivého průtoku kruhového průřezu ∅200mm, izolovaný, řídici signál 0-10 V | ks | 12 |  | 0
02.22 |  | Infračervené čidlo CO2 tzn. IR senzor pro řízení regulátorů proměnlivého průtoku, řídici signál 0-10V, 0-2000 ppm | ks | 8 |  | 0
02.23 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅100mm / 30m3/h | ks | 2 |  | 0
02.24 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅100mm / 90m3/h | ks | 1 |  | 0
02.25 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅125mm / 180m3/h | ks | 1 |  | 0
02.26 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅125mm / 100m3/h | ks | 3 |  | 0
02.27 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅125mm / 90m3/h | ks | 1 |  | 0
02.28 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅160mm / 210m3/h | ks | 1 |  | 0
02.29 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅200mm / 300m3/h | ks | 1 |  | 0
02.30 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅100mm | ks | 3 |  | 0
02.31 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅125mm | ks | 5 |  | 0
02.32 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅160mm | ks | 1 |  | 0
02.33 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅200mm | ks | 1 |  | 0
|  | Revizni kus pro čtyřhranné potrubí | ks | 10 |  | 0
|  | Výfuková hlavice | ks | 1 |  | 0
|  | Nasávací hlavice | ks | 1 |  | 0
PK.02.01 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø200 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.02 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.03 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø200 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.04 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø200 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.05 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.06 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.07 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.08 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.09 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.10 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.11 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.12 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.13 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.14 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.15 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.16 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.17 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x300, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.18 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 900x300, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.19 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 900x300, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.20 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 900x300, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.02.21 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.22 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.23 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 300 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.24 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.25 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.26 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.27 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.28 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.29 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.30 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.31 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.02.32 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 600 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranného pozinkovaného plechu
|  | do obv. 1050mm vr. 20%tvaroviek | bm | 24 |  | 0
|  | do obv. 1500mm vr. 20%tvaroviek | bm | 27 |  | 0
|  | do obv. 1890mm vr. 30%tvaroviek | bm | 36 |  | 0
|  | do obv. 2630mm vr. 30%tvaroviek | bm | 56 |  | 0
|  | do obv. 3500mm vr. 70%tvaroviek | bm | 2 |  | 0
Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu
|  | ∅100mm vr. 30% tvaroviek | bm | 41 |  | 0
|  | ∅125mm vr. 30% tvaroviek | bm | 53 |  | 0
|  | Ø160mm vr. 30% tvaroviek | bm | 27 |  | 0
|  | Ø200mm vr. 30% tvaroviek | bm | 76 |  | 0
|  | Ø250mm vr. 30% tvaroviek | bm | 113 |  | 0
|  | Ø315mm vr. 100% tvaroviek | bm | 6 |  | 0
|  | Požiarní izoláce s požární odolností 45 minút | m2 | 440 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
3 |  | VĚTRANÍ UČEBEN A ZÁZEMÍ PRO UČITELÉ
03.01 |  | Rekuperační kompaktní jednotka ve vnitřním provedení. Jednotka je s externím vodním předehřevem a dohřevem, s elektrickým předehřevem jako záloha a s regulátorem konstantního tlaku. Jednotka obsahuje integrované řízení. Uspořádaní jednotky: Přívod: -pružná manžeta -regulační klapka -filtr F7 - elektrický předehřev -protiproudý výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem -ventilátor s EC motorom na 3200m3/h s externým tlakom 280Pa -pružná manžeta Odvod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr G4 -protiproudý výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem -ventilátor s EC motorem na 3200m3/h s externým tlakem 280Pa - pružná manžeta | ks | 1 |  | 0
03.02 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 900x 300x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 5 |  | 0
03.03 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300x 200x1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
03.04 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
03.05 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
03.06 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
03.07 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
03.08 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 300x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
03.09 |  | Kruhový tlumič hluku s gumovým těsnením ∅200mm, délky 900mm | ks | 4 |  | 0
03.10 |  | Kruhový tlumič hluku s gumovým těsnením ∅250mm, délky 900mm | ks | 12 |  | 0
03.11 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 2 |  | 0
03.12 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 2 |  | 0
03.13 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅200mm | ks | 12 |  | 0
03.14 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅315mm | ks | 6 |  | 0
03.15 |  | Odvodní taliřévý ventil ∅125mm | ks | 14 |  | 0
03.16 |  | Odvodní taliřévý ventil ∅100mm | ks | 1 |  | 0
03.17 |  | Jednořadá ocelová mřížka 225 x 75 mm do kruhového potrubí ∅100mm | ks | 2 |  | 0
03.18 |  | Regulátor proměnlivého průtoku kruhového průřezu ∅160mm, řídici signál 0-10 V | ks | 4 |  | 0
03.19 |  | Regulátor proměnlivého průtoku kruhového průřezu ∅200mm, řídici signál 0-10 V | ks | 12 |  | 0
03.20 |  | Infračervené čidlo CO2 tzn. IR senzor pro řízení regulátorů proměnlivého průtoku, řídici signál 0-10V, 0-2000 ppm | ks | 8 |  | 0
03.21 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅100mm / 30m3/h | ks | 3 |  | 0
03.22 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅100mm / 90m3/h | ks | 1 |  | 0
03.23 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅125mm / 180m3/h | ks | 1 |  | 0
03.24 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅160mm / 210m3/h | ks | 1 |  | 0
03.25 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅200mm / 300m3/h | ks | 1 |  | 0
03.26 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅100mm | ks | 4 |  | 0
03.27 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅125mm | ks | 1 |  | 0
03.28 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅160mm | ks | 1 |  | 0
03.29 |  | Revizni kus pro regulátor konstantního průtoku ∅200mm | ks | 1 |  | 0
03.30 |  | Revizni kus pro čtyřhranné potrubí | ks | 10 |  | 0
03.31 |  | Výfuková hlavice | ks | 1 |  | 0
03.32 |  | Nasávací hlavice | ks | 1 |  | 0
PK.03.01 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø200 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.02 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø200 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.03 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø200 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.04 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø200 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.05 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.06 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.07 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.08 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.09 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.10 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.11 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.12 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.13 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.14 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.15 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.16 |  | Požární klapka do kruhového potrubí Ø250 se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.17 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x300, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.18 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 900x300, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.19 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 200 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.03.20 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 300 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.03.21 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 300 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
PK.03.22 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.23 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.24 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.25 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.26 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.27 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.28 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.29 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 400 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.03.30 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 600 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) (EI 60 | ks | 1 |  | 0
Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranného pozinkovaného plechu
|  | do obv. 1050mm vr. 20%tvarovek | bm | 24 |  | 0
|  | do obv. 1500mm vr. 30%tvarovek | bm | 27 |  | 0
|  | do obv. 1890mm vr. 30%tvarovek | bm | 36 |  | 0
|  | do obv. 2630mm vr. 30%tvarovek | bm | 56 |  | 0
|  | do obv. 3500mm vr. 70%tvarovek | bm | 2 |  | 0
Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu
|  | ∅100mm vr. 20% tvarovek | bm | 34 |  | 0
|  | ∅125mm vr. 30% tvarovek | bm | 18 |  | 0
|  | Ø160mm vr. 30% tvarovek | bm | 27 |  | 0
|  | Ø200mm vr. 30% tvarovek | bm | 84 |  | 0
|  | Ø250mm vr. 30% tvarovek | bm | 113 |  | 0
|  | Ø315mm vr. 100% tvarovek | bm | 6 |  | 0
|  | Požiarní izoláce s požární odolností 45 minút | m2 | 440 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
4 |  | VĚTRANÍ ŠATEN A ZÁZEMÍ
04.01 |  | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, umiestnená ve strojovni VZT (na ocelovém rámu ve výšce 100 mm - dodávka stavba), uspořadaní nad sebou v zostavě: Prívod: - pružná manžeta - regulačná klapka - filtr G4 - doskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem, účinnosť 77% (bez směšovaní) - vodný ohřívač 8,2kW (50/40°C), teplota za ohřívačem +22°C, dopojení topný vody profesí topení . Dvojcestní ventil, vrátane pohonu a čerpadla v dodávke UT/MaR. / Poznámka : Dopojení na topnou vodu se stávajícich zařízení / - ventilátor s volným oběžným kolem a prekabelovaním FM na 3500 m3/h s externým tlakem 250Pa - filtr F9 - pružná manžeta | ks | 1 |  | 0
|  | Odvod: - pružná manžeta - filtr G4 - ventilátor s volným oběžným kolem a prekabelovaním FM na 3500 m3/h s externým tlakem 250Pa - doskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem, účinnosť 77% (bez směšovaní) - regulační klapka - pružná manžeta vr. nosného rámu výšky 100mm, sifónov, tepelnej izoláce plášťa, izolátorov chvenia. Výška VZT jednotky 1700mm vr. nosného rámu. Obslužná strana z pravej strany jednotky pri pohledu do sania prívodu. S regulačními prvkami. |  |  |  | 0
04.02 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
04.03 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
04.04 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
04.05 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
04.06 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
04.07 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
04.08 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
04.09 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 5 |  | 0
04.10 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 5 |  | 0
04.11 |  | Jednořadá ocelová stěnová mřížka 625 x 125 mm do kruhového potrubí ∅250mm | ks | 2 |  | 0
04.12 |  | Jednořadá ocelová stěnová mřížka 325 x 75 mm do kruhového potrubí ∅125mm | ks | 3 |  | 0
04.13 |  | Jednořadá ocelová stěnová mřížka 625 x 75 mm do kruhového potrubí ∅125mm | ks | 2 |  | 0
04.14 |  | Jednořadá ocelová stěnová mřížka 225 x 75 mm do kruhového potrubí ∅125mm | ks | 2 |  | 0
04.15 |  | Jednořadá ocelová stěnová mřížka 400 x 150 mm do čtyřhranného potrubí | ks | 8 |  | 0
04.16 |  | Jednořadá ocelová stěnová mřížka 325 x 75 mm do kruhového potrubí ∅125mm | ks | 6 |  | 0
04.17 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 500x500 | ks | 2 |  | 0
04.18 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 500x200 | ks | 2 |  | 0
04.19 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 200x200 | ks | 2 |  | 0
04.20 |  | Regulační klapka do kruhové potrubí ∅250mm | ks | 1 |  | 0
04.21 |  | Regulační klapka do kruhové potrubí ∅125mm | ks | 6 |  | 0
04.22 |  | Regulační klapka do kruhové potrubí ∅125mm | ks | 4 |  | 0
PK.04.01 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 500x500, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.04.02 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 500x500, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.04.03 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 500x200, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.04.04 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 500x200, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.04.05 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 500x200, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.04.06 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 500x200, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.04.07 |  | Požarní stěnový uzávěr / stěnová mřížka / 600 x 220 mm s pružinovým aktivačným mechanizmem a tavnou pojistkou ( 74 °C) EI 60 | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | do obv. 1050mm vr. 20%tvarovek | bm | 14 |  | 0
|  | do obv. 1500mm vr. 30%tvarovek | bm | 126 |  | 0
|  | do obv. 1890mm vr. 30%tvarovek | bm | 9 |  | 0
|  | do obv. 2630mm vr. 20%tvarovek | bm | 11 |  | 0
|  | do obv. 4500mm vr. 70%tvarovek | bm | 2 |  | 0
|  | Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | ∅100mm vr. 20% tvarovek | bm | 10 |  | 0
|  | ∅125mm vr. 30% tvarovek | bm | 41 |  | 0
|  | Ø160mm vr. 20% tvarovek | bm | 18 |  | 0
|  | Ø250mm vr. 40% tvarovek | bm | 46 |  | 0
|  | Tepelná izoláce z minerálni vlny tl.40mm s Al fólií | m2 | 105 |  | 0
|  | Požiarní izoláce s požární odolností 45 minút | m2 | 95 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
5 |  | VĚTRANÍ ŠATEN A ZÁZEMÍ
05.01 |  | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení, umiestnená ve strojovni VZT (na ocelovém rámu ve výšce 100 mm - dodávka stavba), uspořadaní nad sebou v zostavě: Prívod: - pružná manžeta - regulačná klapka - filtr G4 - doskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem, účinnosť 77% (bez směšovaní) - vodný ohřívač 8,2kW (50/40°C), teplota za ohřívačem +22°C, dopojení topný vody profesí topení . Dvojcestní ventil, vrátane pohonu a čerpadla v dodávke UT/MaR. / Poznámka : Dopojení na topnou vodu se stávajícich zařízení / - ventilátor s volným oběžným kolem a prekabelovaním FM na 3500 m3/h s externým tlakem 250Pa - filtr F9 - pružná manžeta | ks | 1 |  | 0
Odvod: - pružná manžeta - filtr G4 - ventilátor s volným oběžným kolem a prekabelovaním FM na 3500 m3/h s externým tlakem 250Pa - doskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem, účinnosť 77% (bez směšovaní) - regulační klapka - pružná manžeta vr. nosného rámu výšky 100mm, sifónov, tepelnej izoláce plášťa, izolátorov chvenia. Výška VZT jednotky 1700mm vr. nosného rámu. Obslužná strana z levé strany jednotky pri pohledu do sania prívodu. S regulačními prvkami.
05.02 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
05.03 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
05.04 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
05.05 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
05.06 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
05.07 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
05.08 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800x 400x2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
05.09 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 7 |  | 0
05.10 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 7 |  | 0
05.11 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 800x 400 /mm/ | ks | 1 |  | 0
05.12 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 350x 250 / mm/ | ks | 1 |  | 0
05.13 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x 250 / mm/ | ks | 1 |  | 0
PK.05.01 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x400, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.05.02 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 800x400, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranného pozinkovaného plechu
|  | do obv. 1500mm vr. 30%tvarovek | bm | 27 |  | 0
|  | do obv. 1890mm vr. 30%tvarovek | bm | 20 |  | 0
|  | do obv. 2630mm vr. 20%tvarovek | bm | 63 |  | 0
|  | do obv. 3500mm vr. 70%tvarovek | bm | 3 |  | 0
|  | do obv. 4000mm vr. 90%tvarovek | bm | 8 |  | 0
Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu
|  | Ø250mm vr. 70% tvarovek | bm | 52 |  | 0
0
|  | Tepelná izoláce z minerálni vlny tl.40mm s Al fólií | m2 | 55 |  | 0
|  | Požiarní izoláce s požární odolností 45 minút | m2 | 60 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
6 |  | VĚTRANÍ JÍDELNY
06.01 |  | Rekuperační sestavná jednotka ve vnitřním provedení. Jednotka obsahuje integrované řízení. Uspořádaní jednotky: Přívod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr G4 - deskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem - vodní ohřívač, 16,6kW, spád topné vody 50/40 °C - ventilátor s frekvenčním měničem na 5700m3/h s externým tlakom 350Pa - filtr F9 - pružná manžeta Odvod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr M5 - deskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem - ventilátor s EC motorem na 5700m3/h s externým tlakem 350Pa - pružná manžeta | ks | 1 |  | 0
06.02 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×500×1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 2 |  | 0
06.03 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×500×1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 3 |  | 0
06.04 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 600×700×2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
06.05 |  | Revizni kus pro čtyřhranné potrubí | ks | 10 |  | 0
06.06 |  | Protidešťová žaluzie - sání 1400x710 mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0
06.07 |  | Výfuková hlavice 1000×500 mm | ks | 1 |  | 0
06.08 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 1100×450 mm, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
06.09 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅315mm | ks | 9 |  | 0
06.10 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅315mm | ks | 7 |  | 0
PK.06.01 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1100x450, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) vč. příložek pro osazení klapky mimo požární hranici | ks | 1 |  | 0
PK.06.02 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1100x450, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) vč. příložek pro osazení klapky mimo požární hranici | ks | 1 |  | 0
PK.06.03 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1100x450, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.06.04 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1100x450, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné, skupiny I z oboustanného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | do obv. 1890mm vr. 30% tvarovek | bm | 21 |  | 0
|  | do obv. 2630mm vr. 20% tvarovek | bm | 34 |  | 0
|  | do obv. 3500mm vr. 70% tvarovek | bm | 94 |  | 0
|  | do obv. 5600mm vr. 20% tvarovek | bm | 2 |  | 0
|  | Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | ∅315mm vr. 10% ttvarovek | bm | 36 |  | 0
|  | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | m2 | 168.4238 |  | 0
|  | Hluková izoláce z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 28 |  | 0
|  | Požární izolace s požární odolností 45 minút | m2 | 125 |  | 0
|  | Požární izolace požárních klapek - minerální vlna (66kg/m3) | m2 | 16 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
7 |  | VĚTRANÍ VARNY
07.01 |  | Rekuperační sestavná jednotka ve vnitřním provedení. Jednotka obsahuje integrované řízení. Uspořádaní jednotky: Přívod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr G4 - deskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem - vodní ohřívač, 16,2kW, spád topné vody 50/40 °C - ventilátor s frekvenčním měničem na 5700m3/h s externým tlakom 350Pa - filtr F9 - pružná manžeta Odvod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr tukový - filtr G4 - deskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem - ventilátor s EC motorem na 5700m3/h s externým tlakem 350Pa - pružná manžeta | ks | 1 |  | 0
07.02 |  | Větrání prostoru varny / bude vyspecifikováno na základe zaměření stávajíciho stavu / | kpl | 1 |  | 0
07.03 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×500×1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
07.04 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×600×1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
07.05 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 1000×500×1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 3 |  | 0
07.06 |  | Revizni kus pro čtyřhranné potrubí | ks | 6 |  | 0
07.07 |  | Protidešťová žaluzie - sání 1400x710 mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0
07.08 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 1000×500 mm, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
07.09 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400×200 mm, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
07.10 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅200mm | ks | 2 |  | 0
07.11 |  | Stěnová mřížka jednořadá s upínacími pružinkami 1200×300 mm | ks | 2 |  | 0
PK.07.01 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1000x500, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.07.02 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 1000x500, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné, skupiny I z oboustanného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | do obv. 1500mm vr. 20% tvarovek | bm | 6 |  | 0
|  | do obv. 3500mm vr. 70% tvarovek | bm | 59 |  | 0
|  | do obv. 4460mm vr. 100% tvarovek | bm | 3 |  | 0
|  | do obv. 5600mm vr. 100% tvarovek | bm | 5 |  | 0
|  | Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | Ø200mm vr. 60% tvarovek | bm | 3 |  | 0
|  | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s oplechováním | m2 | 117 |  | 0
|  | Hluková izoláce z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 34 |  | 0
|  | Požární izolace s požární odolností 45 minút | m2 | 77 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
8 |  | VĚTRANÍ ZÁZEMÍ VARNY
08.01 |  | Rekuperační sestavná jednotka ve vnitřním provedení. Jednotka obsahuje integrované řízení. Uspořádaní jednotky: Přívod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr G4 - deskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem - vodní ohřívač, 6,5kW, spád topné vody 50/40 °C - ventilátor s frekvenčním měničem na 2570m3/h s externým tlakom 350Pa - filtr F9 - pružná manžeta Odvod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr tukový - filtr G4 - deskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem - ventilátor s EC motorem na 2570m3/h s externým tlakem 350Pa - pružná manžeta | ks | 1 |  | 0
08.02 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×300×1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
08.03 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×300×2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
08.04 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 900×300×1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
08.05 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 900×300×2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
08.06 |  | Revizni kus pro čtyřhranné potrubí | ks | 16 |  | 0
08.07 |  | Protidešťová žaluzie - sání 1400×400 mm vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0
08.08 |  | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 900×250 mm, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
08.09 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø100 mm, ruční ovládání | ks | 6 |  | 0
08.10 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø125 mm, ruční ovládání | ks | 4 |  | 0
08.11 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø160 mm, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
08.12 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅160mm | ks | 2 |  | 0
08.13 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅200mm | ks | 1 |  | 0
08.14 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 3 |  | 0
08.15 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅160mm | ks | 2 |  | 0
08.16 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅200mm | ks | 1 |  | 0
08.17 |  | Odvodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 3 |  | 0
08.18 |  | Vyústka do kruhového potrubí, dvouřadá, 225×75 mm | ks | 3 |  | 0
08.19 |  | Vyústka do kruhového potrubí, dvouřadá, 325×75 mm | ks | 4 |  | 0
08.20 |  | Vyústka do kruhového potrubí, dvouřadá, 425×75 mm | ks | 3 |  | 0
08.21 |  | Vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, 225×75 mm | ks | 3 |  | 0
08.22 |  | Vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, 325×75 mm | ks | 4 |  | 0
08.23 |  | Vyústka do kruhového potrubí, jednořadá, 425×75 mm | ks | 3 |  | 0
0
PK.08.01 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 300x250, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) vč. příložek pro osazení klapky mimo požární hranici | ks | 1 |  | 0
PK.08.02 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 300x250, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) vč. příložek pro osazení klapky mimo požární hranici | ks | 1 |  | 0
PK.08.03 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 900x250, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
PK.08.04 |  | Požární klapka do čtyřhranného potrubí 900x250, se spouštěcí pružinou a tavnou pojistkou ( EI 60) | ks | 1 |  | 0
0
|  | Potrubí čtyřhranné, skupiny I z oboustanného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | do obv. 1050mm vr. 20% tvarovek | bm | 23 |  | 0
|  | do obv. 1500mm vr. 20% tvarovek | bm | 21 |  | 0
|  | do obv. 2630mm vr. 20% tvarovek | bm | 64 |  | 0
|  | do obv. 5600mm vr. 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0
0
|  | Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | ∅100mm vr. 20% tvarovek | bm | 18 |  | 0
|  | ∅125mm vr. 20% tvarovek | bm | 14 |  | 0
|  | Ø160mm vr. 20% tvarovek | bm | 33 |  | 0
|  | Ø200mm vr. 20% tvarovek | bm | 6 |  | 0
|  | Ø225mm vr. 90% tvarovek | bm | 5 |  | 0
|  | Ø250mm vr. 100% tvarovek | bm | 16 |  | 0
0
|  | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | m2 | 56 |  | 0
|  | Hluková izoláce z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 69 |  | 0
|  | Požární izolace s požární odolností 45 minút | m2 | 34 |  | 0
|  | Požární izolace požárních klapek - minerální vlna (66kg/m3) | m2 | 5 |  | 0
0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
9 |  | VĚTRANÍ BYT 1
09.01 |  | Rekuperační jednotka, podstropní montáž, PTC předehřev (750W) - výkon 180m3/hod - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  | 0
09.02 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø100mm, délky 500mm | ks | 3 |  | 0
09.03 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø125mm, délky 500mm | ks | 4 |  | 0
09.04 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø125mm, délky 1000mm | ks | 2 |  | 0
09.05 |  | Revizni kus pro kruhové potrubí | ks | 4 |  | 0
09.06 |  | Protidešťová žaluzie - sání 250×250 mm vč. montážního rámečku | ks | 2 |  | 0
09.07 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø80 mm, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
09.08 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø100 mm, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
09.09 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø125 mm, ruční ovládání | ks | 4 |  | 0
09.10 |  | Stěnový difuzor pro přívod vzduchu s průtokem vzduchu 10-25 l/s, nátrubek pro připojení potrubí Ø125mm | ks | 3 |  | 0
09.10 |  | Stěnový difuzor pro odvod vzduchu s průtokem vzduchu 10-25 l/s, nátrubek pro připojení potrubí Ø125mm | ks | 1 |  | 0
09.11 |  | Přívodní talířový ventil, Ø100 mm | ks | 1 |  | 0
09.12 |  | Odvodní talířový ventil, Ø100 mm | ks | 2 |  | 0
09.13 |  | Odvodní talířový ventil, Ø125 mm | ks | 1 |  | 0
Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu
|  | ∅80mm vr. 10% tvarovek | bm | 3 |  | 0
|  | ∅100mm vr. 40% tvarovek | bm | 6 |  | 0
|  | ∅125mm vr. 70% tvarovek | bm | 28 |  | 0
|  | Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch,samolepicí, faktor difuzního odporu µ ≥ 10.000, rozsah použití: -50°C až +110°C, tloušťka izolační vrstvy 19 mm | m2 | 4 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
10 |  | VĚTRANÍ BYT 2
10.01 |  | Rekuperační jednotka, podstropní montáž, PTC předehřev (750W) - výkon 180m3/hod - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  | 0
10.02 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø100mm, délky 500mm | ks | 3 |  | 0
10.03 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø125mm, délky 500mm | ks | 4 |  | 0
10.04 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø125mm, délky 1000mm | ks | 1 |  | 0
10.05 |  | Revizni kus pro kruhové potrubí | ks | 4 |  | 0
10.06 |  | Protidešťová žaluzie - sání 250×250 mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0
10.07 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø80 mm, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
10.08 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø100 mm, ruční ovládání | ks | 2 |  | 0
10.09 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø125 mm, ruční ovládání | ks | 4 |  | 0
10.10 |  | Stěnový difuzor pro přívod vzduchu s průtokem vzduchu 10-25 l/s, nátrubek pro připojení potrubí Ø125mm | ks | 2 |  | 0
10.11 |  | Stěnový difuzor pro odvod vzduchu s průtokem vzduchu 10-25 l/s, nátrubek pro připojení potrubí Ø125mm | ks | 1 |  | 0
10.12 |  | Přívodní talířový ventil, Ø100 mm | ks | 1 |  | 0
10.13 |  | Odvodní talířový ventil, Ø100 mm | ks | 2 |  | 0
10.14 |  | Odvodní talířový ventil, Ø125 mm | ks | 1 |  | 0
Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu
|  | ∅80mm vr. 50% tvarovek | bm | 2 |  | 0
|  | ∅100mm vr. 60% tvarovek | bm | 9 |  | 0
|  | ∅125mm vr. 70% tvarovek | bm | 15 |  | 0
|  | Kaučuková izolace s vysokým difuzním odporem, černý povrch,samolepicí, faktor difuzního odporu µ ≥ 10.000, rozsah použití: -50°C až +110°C, tloušťka izolační vrstvy 19 mm | m2 | 2 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
11 |  | VĚTRANÍ TELOCVIČNA A ZÁZEMÍ
11.01 |  | Rekuperační sestavná jednotka ve venkovním provedení. Jednotka je vybavena regulátorem konstantního tlaku a obsahuje integrované řízení. Uspořádaní jednotky: Přívod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr G4 - deskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem - vodní ohřívač, 13,5kW, spád topné vody 50/40 °C - ventilátor s frekvenčním měničem na 6120m3/h s externým tlakom 350Pa - filtr F9 - pružná manžeta Odvod: - pružná manžeta - regulační klapka - filtr M5 - deskový výměnník zpětného získavaní tepla s obtokem - ventilátor s EC motorem na 6120m3/h s externým tlakem 350Pa - pružná manžeta | ks | 1 |  | 0
11.02 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 1400×500×1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
11.03 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×500×2000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
11.04 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×500×1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 2 |  | 0
11.05 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×200×1000 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 2 |  | 0
11.06 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 800×200×1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 1 |  | 0
11.07 |  | Jadrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 500×200×1500 mm. Jadrá tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy | ks | 2 |  | 0
11.08 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø200mm, délky 1000mm | ks | 2 |  | 0
11.09 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø250mm, délky 1000mm | ks | 1 |  | 0
11.10 |  | Regulátor proměnlivého průtoku kruhového průřezu ∅180mm, řídici signál 0-10 V | ks | 1 |  | 0
11.11 |  | Regulátor proměnlivého průtoku kruhového průřezu ∅200mm, řídici signál 0-10 V | ks | 2 |  | 0
11.12 |  | Regulátor proměnlivého průtoku čtyřhranného průřezu 300×200mm, řídici signál 0-10 V | ks | 2 |  | 0
11.13 |  | Regulátor proměnlivého průtoku čtyřhranného průřezu 500×200mm, řídici signál 0-10 V | ks | 3 |  | 0
11.14 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅100mm / 50m3/h vč. revizního kusu pro instalaci do potrubí | ks | 2 |  | 0
11.15 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅125mm / 100m3/h vč. revizního kusu pro instalaci do potrubí | ks | 1 |  | 0
11.16 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅125mm / 160m3/h vč. revizního kusu pro instalaci do potrubí | ks | 1 |  | 0
11.17 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅125mm / 200m3/h vč. revizního kusu pro instalaci do potrubí | ks | 1 |  | 0
11.18 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅160mm / 190m3/h vč. revizního kusu pro instalaci do potrubí | ks | 1 |  | 0
11.19 |  | Regulátor konstantního průtoku ∅160mm / 210m3/h vč. revizního kusu pro instalaci do potrubí | ks | 3 |  | 0
11.20 |  | Odvodní talířový ventil, Ø100 mm | ks | 2 |  | 0
11.21 |  | Odvodní talířový ventil, Ø125 mm | ks | 14 |  | 0
11.22 |  | Odvodní talířový ventil, Ø160 mm | ks | 2 |  | 0
11.23 |  | Vyústka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, 800×400 mm | ks | 2 |  | 0
11.24 |  | Stěnový difuzor pro odvod vzduchu s průtokem vzduchu 10-25 l/s, nátrubek pro připojení potrubí Ø125mm | ks | 1 |  | 0
11.25 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅200mm | ks | 2 |  | 0
11.26 |  | Přívodní difusor s nastavitelnými lamelami a vestavěnou regulací, horizontálni napojení, napojovací rozměr potrubí ∅250mm | ks | 5 |  | 0
11.27 |  | Plochá dýza s dlouhým dosahem, instalace do potrubí průtok 250m3/h, dosah 7,5m | ks | 10 |  | 0
11.28 |  | Revizni kus pro čtyřhranné potrubí | ks | 10 |  | 0
11.29 |  | Protidešťová žaluzie - sání 1400x500 mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0
11.30 |  | Výfuková hlavice 800×500 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí čtyřhranné, skupiny I z oboustanného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | do obv. 1050mm vr. 20% tvarovek | bm | 2 |  | 0
|  | do obv. 1500mm vr. 20% tvarovek | bm | 27 |  | 0
|  | do obv. 1890mm vr. 30% tvarovek | bm | 2 |  | 0
|  | do obv. 2630mm vr. 20% tvarovek | bm | 85 |  | 0
|  | do obv. 3500mm vr. 70% tvarovek | bm | 28 |  | 0
|  | do obv. 4000mm vr. 90% tvarovek | bm | 7 |  | 0
|  | Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | ∅100mm vr. 20% tvarovek | bm | 29 |  | 0
|  | ∅125mm vr. 20% tvarovek | bm | 41 |  | 0
|  | Ø160mm vr. 20% tvarovek | bm | 23 |  | 0
|  | Ø180mm vr. 20% tvarovek | bm | 2 |  | 0
|  | Ø200mm vr. 90% tvarovek | bm | 13 |  | 0
|  | Ø250mm vr. 100% tvarovek | bm | 10 |  | 0
|  | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al fólií | m2 | 199 |  | 0
|  | Tepelná izolace z minerální vlny tl.100mm s oplechováním | m2 | 47 |  | 0
|  | Hluková izoláce z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 19 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
12 |  | VĚTRANÍ SKLADU |  |  |  | 0
12.01 |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  | 0
12.02 |  | Elektricný ohřívač do potrubí Ø160mm, 2,1kW | ks | 1 |  | 0
12.03 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø160 mm, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
12.04 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø160mm, délky 1000mm | ks | 2 |  | 0
12.05 |  | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  | 0
12.06 |  | Protidešťová žaluzie - sání 250×250 mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0
12.07 |  | Krycí mřížka Ø160mm | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | Ø160mm vr. 20% tvarovek | bm | 3 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
13 |  | VĚTRANÍ SKLADU
13.01 |  | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm, 230V - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  | 0
13.02 |  | Regulační klapka do kruhového potrubí Ø160 mm, ruční ovládání | ks | 1 |  | 0
13.03 |  | Tlumič hluku s nízkou instalační výškou, do potrubí Ø160mm, délky 1000mm | ks | 2 |  | 0
13.04 |  | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  | 0
13.05 |  | Protidešťová žaluzie - sání 250×250 mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  | 0
13.06 |  | Krycí mřížka Ø160mm | ks | 1 |  | 0
|  | Potrubí kruhové Spiro z oboustranného pozinkovaného plechu |  |  |  | 0
|  | Ø160mm vr. 20% tvarovek | bm | 3 |  | 0
|  | Montáž a ožívení jednotky | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž vzduchotechnických rozvodů, izolatérské práce | kpl | 1 |  | 0
|  | Závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Zaregulování a přednání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením | kpl | 1 |  | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
DPH (21%) | [5 empty] | 0
Cena celkem vč. DPH | [5 empty] | 0