## Návrh na úpravu
Soupis komponentů předávací stanice tepla
Název:
| Výkon UT(kW) |  | 200
| Výkon TUV (kW) |  | 150
| Teploty primár zima/léto (°C) |  | 95 | 65
| Teplota UT výstup / zpátečka |  | 75 | 55
| Teplota TUV |  | 55
| Max. tlak primár (MPa) |  | 0.6
| Max. tlak TUV / otv. tlak PV (MPa) |  | 1 | 1
č. | ks | Název |  | Typ výrobku | DN | Cena kus | Cena celkem
| 1 | řídící systém | volně programovatelný řídící systém | ovládací panel min 10" |  |  | 0
| 1 | el. rozvaděč s ovládacími prvky |  |  |  |  | 0
Primární část - společná
K1 | 2 | Uzavírací ventil |  | ocelové tělo přivařovací | 50 |  | 0
K2 | 1 | Oběhové čerpadlo |  | mokroběěžné dP 100kPa | 50 |  | 0
K3 | 1 | Třícestný ventil |  | přírubové provedení kV16 | 50 |  | 0
Primární část - společná
P1 | 1 | Uzavírací ventil |  | ocelové tělo přivařovací | 50 |  | 0
P2 | 1 | Filtr |  | přírubové provedení nerezové sítko 0,25mm | 50 |  | 0
P3 | 2 | Manometr |  | 0 - 2,5MPa | 15 |  | 0
P4 | 2 | Teploměr |  | 0-160°C PN25 | 15 |  | 0
PVYP1 | 1 | Uzavírací ventil vypouštění |  | ocelové tělo přivařovací | 15 |  | 0
P8 | 1 | Regulátor dif. tlaku |  | přírubové provedení (60-150kPa) DN 50 |  |  | 0
P9 | 1 | Měřič tepla |  | Qn15 |  |  | 0
P10 | 1 | Zpětný ventil pro hav. uzávěr |  | mezipřírubové provedení níkoodporové | 50 |  | 0
P11 | 1 | Uzavírací ventil |  | ocelové tělo přivařovací | 50 |  | 0
Primární část - okruh UT
P6A | 1 | Regulační ventil okruhu ÚT |  | přírubové provedení DN 25 kv 5 | 25 |  | 0
P6B | 1 | Pohon s havarijní funkcí |  | pohon s havarijní funkcí |  |  | 0
UT1 | 1 | Výměník ÚT |  | deskový výměník materiál nerez 200kW dP 15kpa |  |  | 0
| 1 | Izolace desk. výměníku |  | polyuretanová pěna |  |  | 0
Primární část - okruh TUV
P7A | 1 | Regulační ventil okruhu TUV |  | přírubové provedení DN 25 kv 4 | 25 |  | 0
P7B | 1 | Pohon s havarijní funkcí |  | pohon s havarijní funkcí |  |  | 0
TUV1 | 1 | Výměník TUV |  | deskový výměník materiál nerez 200kW dP 15kpa |  |  | 0
| 1 | Izolace |  | polyuretanová pěna |  |  | 0
Sekundární část - okruh UT
S3 | 1 | Manometr |  | 0 - 600 kPa | 15 |  | 0
S4 | 1 | Teploměr |  | 0-120°C/45 | 15 |  | 0
S5A | 1 | Snímač teploty okruhu ÚT | odporové čidlo | Ni 1000 | 15 |  | 0
S5B | 1 | Jímka pro smímač teploty | návarek | Ni 1000 | 15 |  | 0
SVYP1 | 1 | Uzavírací ventil vypouštění |  | moniklovaná mosaz PN16 | 15 |  | 0
S20 | 1 | oběhové čerpadlo |  | mokroběžné splňující ErP 80kPa | 40 |  | 0
S7 | 2 | Uzavírací ventil |  | ocelové tělo přivařovací | 40 |  | 0
Sekundární část - okruh TUV
Vstup SV
T1 | 1 | Uzavírací ventil |  | nerez AISI 616 | 32 |  | 0
T2 | 1 | Filtr |  | nerez AISI 616 | 32 |  | 0
T3 |  | Vodoměr |  | Qn6 |  |  | 0
T4 | 1 | Zpětný ventil |  | nerez AISI 616 | 32 |  | 0
T5 | 1 | Manometr |  | 0 - 1,6 MPa | 15 |  | 0
T6 | 1 | Pojistný ventil - 10 bar |  | 1/2''x3/4''KB | 15/20 |  | 0
TVYP1 | 1 | Uzavírací ventil vypouštění |  | nerez AISI 616 | 15 |  | 0
Vstup cirkulace TUV
T7 | 1 | Uzavírací ventil |  | nerez AISI 616 | 32 |  | 0
T8 | 1 | Filtr |  | nerez AISI 616 | 32 |  | 0
T9 | 1 | Čerpadlo cirkulace TUV |  | mokroběžné splňující ErP q 0,8 l/s 80kPa |  |  | 0
T10 | 1 | Zpětný ventil |  | nerez AISI 616 | 32 |  | 0
Výstup TUV
T11 | 1 | Snímač teploty TUV | odporové čidlo | Ni 1000 | G1/4 |  | 0
T12 | 1 | Teploměr TUV | bimetal | 0-120°C PN10 | 15 |  | 0
T13 | 1 | Uzavírací ventil |  | nerez AISI 616 | 40 |  | 0
Rámová konstrukce
| 1 | podpěry |  |  | 1 |  | 0
| 1 | potrubní trasy |  |  | 1 |  | 0
|  | cena technologie celkem |  |  |  |  | 0
montáž
|  | celkem |  |  |  |  | 0

## List1
Soupis komponentů předávací stanice tepla
Název:
| Výkon UT(kW) |  | 200
| Výkon TUV (kW) |  | 150
| Teploty primár zima/léto (°C) |  | 95 | 65
| Teplota UT výstup / zpátečka |  | 75 | 55
| Teplota TUV |  | 55
| Max. tlak primár (MPa) |  | 0.6
| Max. tlak TUV / otv. tlak PV (MPa) |  | 1 | 1
č. | ks | Název | Výrobce | Typ výrobku | DN | Cena kus | Cena celkem
|  | řídící systém | Siemens | Climatix POL 638 |  |  | 28000
|  | el. rozvaděč s ovládacími prvky |  |  |  |  | 25000
Primární část - společná
K1 | 2 | Uzavírací ventil |  | vexve 100 DN50 | 50 | 1500 | 3000
K2 | 1 | Oběhové čerpadlo |  | Stratos 40 1-12 | 50 | 33000 | 33000
K3 | 1 | Třícestný ventil | Siemens | VVG41 DN 50 - SAX | 50 | 35000 | 35000
Primární část - společná
P1 | 1 | Uzavírací ventil |  | vexve 100 DN50 | 50 | 1500 | 1500
P2 | 1 | Filtr |  | D71 118 540 DN50 | 50 | 3438.65 | 3438.65
P3 | 2 | Manometr |  | 0 - 2,5MPa | 15 | 285 | 570
P4 | 2 | Teploměr |  | 0-160°C PN25 | 15 | 350 | 700
PVYP1 | 1 | Uzavírací ventil vypouštění |  | vexve 100 DN15 | 15 | 700 | 700
P8 | 1 | Regulátor dif. tlaku |  | DA 516 (60-150kPa) DN 50 |  | 18000 | 18000
P9 | 1 | Měřič tepla |  | Qn15 |  | 22000 | 22000
P10 | 1 | Zpětný ventil pro hav. uzávěr |  | C09 402 040 DN50 | 50 | 3200 | 3200
P11 | 1 | Uzavírací ventil |  | vexve 100 DN50 | 50 | 1400 | 1400
Primární část - okruh UT
P6A | 1 | Regulační ventil okruhu ÚT | Landis & Gyr | VVF52.25-10,00 | 25 | 4500 | 4500
P6B | 1 | Pohon s havarijní funkcí | Landis & Gyr | SKD62 |  | 9500 | 9500
UT1 | 1 | Výměník ÚT | SWEP | B35-60 |  | 26200 | 26200
| 1 | Izolace desk. výměníku
Primární část - okruh TUV
P7A | 1 | Regulační ventil okruhu TUV | Landis & Gyr | VVF52.15-4,00 | 25 | 4500 | 4500
P7B | 1 | Pohon s havarijní funkcí | Landis & Gyr | SKD62 |  | 9500 | 9500
TUV1 | 1 | Výměník TUV | SWEP | B16-40 |  | 8500 | 8500
| 1 | Izolace |  |  |  | 2000 | 2000
Sekundární část - okruh UT
S3 | 1 | Manometr |  | 0 - 600 kPa | 15 | 285 | 285
S4 | 1 | Teploměr |  | 0-120°C/45 | 15 | 54.1 | 54.1
S5A | 1 | Snímač teploty okruhu ÚT |  | QAZ21 | 15 | 1006.2 | 1006.2
S5B | 1 | Jímka pro smímač teploty | návarek | QAZ21 | 15 | 500 | 500
SVYP1 | 1 | Uzavírací ventil vypouštění |  | IVR 104 1/2" | 15 | 79.54 | 79.54
S20 | 1 | oběhové čerpadlo | Wilo | Stratos 40 1-12 | 40
S7 | 2 | Uzavírací ventil |  | vexve 100 DN100 |  | 1400 | 2800
Sekundární část - okruh TUV
Vstup SV
T1 | 1 | Uzavírací ventil |  | IVR 56 5/4'' | 32 | 234.74 | 234.74
T2 | 1 | Filtr |  | IVR 124 2'' | 32 | 428.74 | 428.74
T3 |  | Vodoměr |  | Qn6 |  | 3500 | 0
T4 | 1 | Zpětný ventil |  | IVR 99 5/4'' | 32 | 128.04 | 128.04
T5 | 1 | Manometr |  | 0 - 1,6 MPa | 15 | 285 | 285
T6 | 1 | Pojistný ventil - 10 bar | Duco | 1/2''x3/4''KB | 15/20 | 131.2 | 131.2
TVYP1 | 1 | Uzavírací ventil vypouštění |  | IVR 104 1/2" | 15 | 79.54 | 79.54
Vstup cirkulace TUV
T7 | 1 | Uzavírací ventil |  | IVR 56 5/4'' | 32 | 234.74 | 234.74
T8 | 1 | Filtr |  | IVR 124 5/4'' | 32 | 205.64 | 205.64
T9 | 1 | Čerpadlo cirkulace TUV | Wilo | UPS 32-80B |  | 5750 | 5750
T10 | 1 | Zpětný ventil |  | IVR 99 5/4'' | 32 | 128.04 | 128.04
Výstup TUV
T11 | 1 | Snímač teploty TUV | návarek | QAZ21 | G1/4 | 1006.2 | 1006.2
T12 | 1 | Teploměr TUV |  | 0-120°C PN10 | 15 | 120 | 120
T13 | 1 | Uzavírací ventil |  | IVR 56 6/4'' | 40 | 346.29 | 346.29
Rámová konstrukce
| 1 | podpěry |  |  | 1 | 12000 | 12000
| 1 | potrubní trasy |  |  | 1 | 50000 | 50000
|  | cena technologie celkem |  |  |  |  | 316011.66
|  | montáž |  |  |  |  | 110019
|  | celkem |  |  |  |  | 426030.66