## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Technologie | JKSO |  | Technologie
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Kotelna |  | Měrná jednotka |  |  | Kotelna
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
1031 |  | Rekonstrukce kotelny na biomasu |  | Náklady na m.j. |  |  | Rekonstrukce kotelny na biomasu
Projektant |  | TZB Orlová s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Objednatel |  | VS Čerchov a.s.
Dodavatel |  | GEEN Development a.s. |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | TZB Orlová, s.r.o. |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  |  | Celkem
| HSV |  |  |  | 0
| PSV |  |  |  | 0
| MON |  |  |  | 0
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Zaokrouhlení |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Popis :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 1031 Rekonstrukce kotelny na biomasu |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO01 Kotelna |  | Technologie
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
713 | Izolace tepelné |  | PSV |  |  | 0
731 | Kotelny |  | PSV |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  | PSV |  |  | 0
734 | Armatury |  | PSV |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  | VN |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  | ON |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Položky
Položkový rozpočet
S: | 1031 | Rekonstrukce kotelny na biomasu
O: | SO01 | Kotelna
R: | 1 | Technologie
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
1 | 713-0001 | Tepelná izolace tl.60mm, průměr 108mm | m | 26 |  | 0
2 | 713-0002 | Tepelná izolace tl.60mm, průměr 159mm | m | 61 |  | 0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
3 | 731-0001 | Automatický kotel na biomasu o výkonu 450kW se šnekovým dopravníkem, míchadlem, odlučovačem TČ | ks | 2 |  | 0
- minimální rozsah regulace výkonu kotle v rozsahu 125 - 450 kW
- minimální účinnost kotle >93,5% pro dřevní štěpku i peletu
- třída kotle 5 dle ČSN EN 303-5:2013
- kotel musí být certifikován podle Nařízení Komise (EU) č. 2015/1189, příloha II, čl. 1 - Požadavky na ekodesign - na palivo dřevní štěpka B1 a dřevní peleta C1 dle ČSN EN 303-5:2013
- kotel musí splňovat emisní limity platné po 1.1.2020
- maximální teplota média 95°C
- automatické zapalování
- automatické čištění teplosměnných ploch při provozu kotle
- automatické vynášení popela od hořáku i od výměníku
- automatické nezávislé čištění hořáku/roštu
- prostorový šnekový dopravník paliva z externího skladu do kotle se zabezpečením proti zahlcení a protipožárním opatřením
- vzduchotěsná oddělovací klapka proti zpětnému hoření mezi kotlem a šnekovým dopravníkem
- samočinné zhašecí zařízení proti zpětnému hoření
- tříúrovňové spalování
- kontinuální měření podtlaku ve spalovací komoře
- optimalizovaný spalovací proces lambda sondou
- odtahový ventilátor
- možnost nastavení parametrů pro pět druhů paliv
- zabezpečení regulace kotlového okruhu včetně ochrany proti nízkoteplotní korozi
- vzdálená komunikace přes GSM bránu včetně zasílání SMS s poruchovými stavy
4 | 731-0002 | Expanzní nádoba o objemu 800 litrů | ks | 2 |  | 0
5 | 731-0003 | Automatický změkčovací filtr | ks | 1 |  | 0
6 | 731-0004 | Frézování a vložkování komínu DN300 | m | 20 |  | 0
7 | 731-0005 | Kouřovod DN300 | ks | 2 |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
8 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 8 |  | 0
9 | 733121128R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN100 | m | 26 |  | 0
10 | 733121135R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN150 | m | 61 |  | 0
11 | 733123128R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN100 | kus | 4 |  | 0
12 | 733123132R00 | Příplatek za zhotovení přípojek DN150 | kus | 3 |  | 0
13 | 733161104R00 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 9 |  | 0
14 | 733190235R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 150 | m | 87 |  | 0
15 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1.8665 |  | 0
16 | 022 | Vzpěry - pomocné konstrukce | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
17 | 722264316R00 | Vodoměr DN 15x110 mm, Qn 2,5 | kus | 1 |  | 0
18 | 734163159R00 | Filtr přírubový, DN 100 do přírub | ks | 2 |  | 0
19 | 734193219R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN100 | ks | 6 |  | 0
20 | 734193222R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN150 | ks | 4 |  | 0
21 | 734193269R00 | Klapka zpětná,vodorov.mezipř. DN100 | ks | 4 |  | 0
22 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 7 |  | 0
23 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 2 |  | 0
24 | 734245421R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 |  | 0
25 | 734255123R00 | Ventil pojistný, DN 20 x 3,5 bar | kus | 1 |  | 0
26 | 734255143R00 | Ventil pojistný, DN 32 x 3,5 bar | kus | 2 |  | 0
27 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 4 |  | 0
28 | 734295211R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus | 1 |  | 0
29 | 734295116R00 | Směšovací armatury trojcestné, DN 65, + pohon | kus | 2 |  | 0
30 | 734413144R00 | Termo-manometr, 0-120°C, 0-6bar | kus | 4 |  | 0
31 | 734421130R00 | Tlakoměr 0-6 MPa, D 160 | kus | 2 |  | 0
32 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.20181 |  | 0
33 | 734-0001 | Oběhové čerpadlo Q=19,78m3/hod, H=4m | ks | 2 |  | 0
34 | 734-0002 | Klapka uzavírací mezipřírubová + pohon | ks | 1 |  | 0
35 | 734-0003 | Elektronický solenoidový ventil DN15 | ks | 1 |  | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
36 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
37 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | Soubor | 1 |  | 0
38 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0
39 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0