Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

Projekt IT infrastruktura ZŠ Milín

Server

Popis řešení

Nový školní server bude tvořit ústřední prvek celé sítě. Na vlastním serveru poběží pouze hypervisor, který bude zajišťovat provoz virtuálních strojů a detailní monitoring stavu hardware. Virtuální stroje budou následující:

Server01 – adresářová služba se synchronizací do cloudu a souborový server. Vůči adresářové službě se budou autorizovat uživatelé (zaměstnanci i žáci) napříč platformami. Dále zde poběží drobné technické služby DHCP, DNS, správa tiskáren atd.

Server02 – technický server pro centrální správu stanic. Systém musí umožňovat zcela bezobslužnou instalaci operačních systému i aplikací (zero touch) na všechny stanice v síti, aktualizaci systému a aplikací.

Server03 – aplikační server na kterém poběží databáze pro systém Bakaláři a jeho webová aplikace. Dále zde poběží i docházkový a přístupový systém.

TS01 – terminálový server pro pracovníky školy. Server umožní vzdálenou práci učitelům ve školním systému Bakaláři a přístup k souborům.

Technické parametry serveru

Procesor: 1x CPU (16 fyzických jader, 32 vláken, základní frekvence min 2,1GHz, turbo 3,7GHz, velikost vyrovnávací paměti min: 22 MB L3, výkon dle.Passmark min. 15000 bodů), možnost instalace druhého CPU

Operační paměť: 64 GB RAM DDR4 ECC, rozšiřitelnost minimálně na 512 GB RAM

Diskový subsystém: min. 2x240GB SATA SSD 2,5“ Read Intensive v režimu RAID1 pro Hypervisor, 4x min. 1.2TB SAS 10K 12G 2,5“ v režimu RAID10 na virtuální servery. Server musí být připraven (bez nutnosti dokupování součástek) až na 16 disků. Řadič s vyrovnávací pamětí min. 2 GB chráněnou baterií.

Síťové rozhraní: 4x síťová karta 1Gbps, 1x síťová karta pro vzdálenou správu

Šasi: server pro montáž do 19“ rozvaděče, výška 2U, redundantní napájení 2x800W hotplug.

Správa: možnost ovládání serveru i bez operačního systému, vč. přístupu na konzoli serveru pomocí webového rozhraní. Server musí umět posílat emailové notifikace o selhání hardware.

Záruka: musí být garantovaná výrobcem, trvání min. 60 měsíců, garantovaná doba zahájení řešení problému druhý pracovní den. Možnost ponechat si vadné disky (DMR)

Licenčně budou přístupy k serveru i stanice pokryt anuitní smlouvu, která zalicencuje podle počtu zaměstnanců školy s vlastním loginem (aktuálně 22 zaměstnanců), ale pokryje všechny počítače školy licencí na operační systém, kancelářský balík a souhrnnou přístupovou licenci k serverům vč. licence pro správu stanic. Serverový operační systém bude licencován stálou licenci a pokryje hypervisor a všechny 4 virtuální servery.

Zálohování serveru

Pro zálohování serveru bude použita NAS na 4 disky 3,5“, s možností připojení druhé police na další 4 HDD. Jednotka musí být v rackovém provedení 1U a musí být schopna pomocí protokolu iSCSI poskytnout po lokální síti svá úložiště serveru. Jednotka bude osazena 4 disky (každý min. 6TB určený pro provoz v NAS zařízeních.) v režimu RAID5. Celková zálohovací kapacita tedy bude min. 24TB. Na pevné disky musí být záruka minimálně 36 měsíců.

Lokální síť

Rozvody LAN

Vzhledem ke stavu současných rozvodů a k přesunu hlavního rozvaděče do prostor půdní vestavby bude celá síť vybudovaná znovu. V prostorách půdy bude síť vybudována v rámci stavby a stavba zároveň připraví přívody k patrovým rozvaděčům.

Použit bude kabel U/UTP drát kategorie 5e ve vysoké kvalitě. Kabel musí být vyroben z mědi (AWG24) a musí mít propustnost 155MHz. Plášť kabelu nesmí obsahovat PVC. V oblasti požární ochrany musí kabel splňovat tyto parametry: samozhášivost IEC 60332­1, hustota dýmu IEC 61034, toxicita zplodin IEC 60754. Spotřeba kabelu je kalkulována 9,15 km. Patchpanely i zásuvky musí být modulární a kompatibilní s moduly Cat5e a musí být od stejného výrobce a ze stejné modelové řady, jako je kabel. Záruka na instalované rozvody musí být 5 let. K vedení kabelu ve stávajících prostorách budou využity existující vkládací lišty, v případě nutnosti budou instalovány lišty nové. V nových prostorách bude kabel veden připravenými chráničkami. V příloze jsou uvedeny polohy zásuvek. Celkový počet datových dvojzásuvek je 103. Všechny spoje musí být proměřeny certifikačním měřákem na kategorii 5e a součástí předání díla musí být měřící protokoly. Všechny zásuvky i patchpanely musí být popsány.

Síť bude ukončena v novém datovém rozvaděči 19", 48U, šířka 800 mm, hloubka 1200 mm, s přístupen zepředu i zezadu bez nutnosti demontáže panelů. Rozvaděč bude použit z jedné strany na strukturovanou kabeláž a aktivní prvky a z druhé strany na server a další komponenty. Vzhledem k rozměrům rozvaděče je nutné zajistit do místnosti dveře alespoň 900 mm a ověřit výšku stropu (střechy) – zamýšlený rozvaděč je vysoký 2245 mm. Rozvaděč by měl být umístěn ve středu místnosti, tak aby bylo okolo něj co nejvíce prostoru. Minimálně je potřeba přístup ze 3 stran (může být tedy u bokem u stěny). Místnost by měla být klimatizovaná a musí být zajištěn přívod 230 V chráněný jističem 25 A se zpožděním (C). Datový rozvaděč bude obsahovat:

- 2ks ukládací police 2U, hloubka 650 mm, nosnost 30-60 kg

- 2ks rozvodný panel 1U 9x230V (z toho jeden s konektorem do UPS)

- Záložní zdroj UPS o kapacitě: min. 1980 W/2200VA, topologie Lineinteractive nebo Online, výstupní průběh: čistá sinusoida, vstupní i výstupní napětí 230 V, bezúdržbový za chodu vyměnitelný akumulátor, rozhraní USB se softwarem pro management, výška max 4U.

- Dále budou součástí dodávky UTP patchcordy Cat.5E: 48ks 1 m, 24ks 2 m a 12ks 3 m.

Na patrech (přízemí 1NP, první patro 2NP a druhé patro 3NP) budou instalované nástěnné datové rozvaděče 19“ 15U, hloubka 500 mm, odnímatelné bočnice. Mezi hlavním rozvaděčem v podkroví a patrovými rozvaděči bude vedeno vždy 4 UTP a optický kabel 8x9/125.

Každý patrový rozvaděč bude obsahovat:

- 1ks ukládací police 2U, hloubka 350 mm,

- 1ks rozvodný panel 1U 9x230V

- Záložní zdroj UPS o kapacitě: min. 390 W/700VA, topologie Lineinteractive, výstupní průběh: sinusoida, vstupní i výstupní napětí 230 V, bezúdržbový, za chodu vyměnitelný akumulátor, 3 klasické silové zásuvky

Osazení jednotlivých rozvaděčů shrnuje následující tabulka:

| Rack | Počet přívodů | Počet patch panelů | Počet vázacích panelů | Počet switchů 24 port | Počet switchů PoE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1NP | 40 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2NP | 31 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3NP | 72 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 4NP | 136 | 5 | 10 | 4 | 1 |

Patchpanely budou modulární, výsuvné s vyvazovací hrazdou, pro 24 modulů. Vázací panely budou 1U jednostranné 40x40 mm. Switche jsou specifikované v kapitole aktivní prvky

Silový rozvaděč pro stávající INF učebnu

Součástí dodávky bude také výměna stávajícího silnoproudého rozvaděče pro učebnu INF. Je zastaralý a pro současné počítače nedostačující. Součástí nového rozvaděče je i vstupní revize.

Aktivní prvky

Síť bude tvořena gigabitovými L2/L3 přepínači o kapacitě: 24x/48x RJ-45 10/100/1000 portů a 2x/4x SFP 1000 Mbps. Přepínače budou podporovat všechny běžné síťové funkce, zejména VLAN (802.1Q), STP a LACP. Dále musí switche podporovat loop protection a na L3 vrstvě musí podporovat DHCP relay. Záruka na přepínače musí být poskytována výrobcem v délce minimálně 5 let, s výměnou druhý pracovní den, a to včetně závad na zdrojích či ventilátorech.

Dále budou instalovány dva 24 portové přepínače, všechny porty budou podporovat PoE+ s rychlostí 1Gbps. Příkon switche bude minimálně 350 W. Tyto přepínače budou sloužit převážně pro napájení přístupových bodů wifi, kamer a VoIP prvků.

Síť bude rozdělena na virtuální sítě: lokální síť pro zaměstnance, lokální síť na počítačové učebny, síť pro infrastrukturu (management), bezdrátová síť pro zaměstnance, žáky a návštěvy, síť backup pro komunikaci se záložní NAS, síť pro CCTV. Propoje mezi přepínači budou realizovány pomocí dvou kabelů jako 2Gbps.

Bezdrátová síť

Bezdrátová síť bude realizována celkem 10 přístupovými body s jedním řídícím prvkem. Síť bude vysílat na frekvencích 2,4GHz a 5GHz a bude možné jí napojit na adresářovou službu pro autorizaci uživatelů. Síť umožní vysílat několik SSID zároveň a rozdělit je do samostatných virtuálních sítí, aby bylo možné tyto sítě oddělit na firewallu. K přidělení uživatele do příslušné virtuální sítě (žák, učitel) musí fungovat automaticky na základě členství v příslušné skupině zabezpečení v AD. Přístupové bude budou splňovat minimálně tyto parametry:

- Rychlost na frekvenci 2,4/5GHz: minimálně 300/1700 Mbps

- Vysílací výkon na frekvenci 2,4/5GHz: minimálně 23/26 dBm

- Zisk antén na frekvenci 2,4/5GHz: minimálně 2,8/3 dBi

- Režim multiuser: ano

- MIMO: 4x4

- Napájení po ethernetu: ano

Perimetr

Jako hraniční firewall bude sloužit zařízení, které patří do firewallů příští generace (NGFW). Firewall dokáže analyzovat datový tok v reálném čase, takže uživatel na stanici nic nepozná a případný útok bude zastaven již na perimetru.

Zařízení musí podporovat tyto funkce:

- Stavový firewall s minimálně 10 gigabitovými rozhraními

- Správa přes webové rozhraní (HTTPS) i příkazový řádek (SSH)

- Antivirus

- IPS (Intrusion prevention systém)

- Web filtering (filtrace webových stránek dle kategorií)

- IPSEC a SSLVPN

- Možnost napojení na AD/LDAP/Radius.

Zařízení musí splňovat minimálně tyto parametry:

- Propustnost firewallu (pakety 1518/512/64 UDP): 3/3/3 Gbps

- Latence firewallu (pakety 64 UDP): 3 mikrosekundy

- Počet současných TCP sessions: 1 milion

- Počet nových TCP sessions za sekundu: 30 000

- Propustnost IPS: 400 Mbps (Enterprise Traffic Mix, logování zapnuté)

- Propustnost NGFW: 250 Mbps (Enterprise Traffic Mix, firewall, IPS a aplikační kontrola zapnutá, logování zapnuté)

- Propustnost IPSEC VPN (512, AES256-SHA256): 2 Gbps

- Možnost ukládat logy do zabezpečeného cloudu výrobce

Veškeré signatury pro antivirus, anstipam, IPS a aplikační kontrola musí být vydávány přímo výrobcem zařízení. V ceně zařízení musí být předplacené služby minimálně na 5 let. Po celou dobu musí výrobce garantovat kromě signatur i aktualizace operačního systému a záruku na zařízení.

Modelová řada zařízení musí mít certifikaci ICSA Labs pro tyto funkce: Firewall, IPSec, IPS, Antivirus a SSL-VPN.

Cena bude stanovena za perimetr vč. 5 let subskripcí.

Učebny

Učebna informatiky

Učebna bude zřízena v nových prostorách podkroví. V rámci stavebního projektu budou zajištěny rozvody, nábytek i klimatizace. Tento IT projekt řeší vybavení technikou:

- 31 počítačů, procesor s výkonem dle.Passmark min. 6000 bodů nebo vyšším, 8 GB RAM a 256 GB SSD, monitorem LCD 23“. Na vše musí být záruka poskytovaná výrobcem po dobu 36 měsíců se zahájením opravy v místě instalace druhý pracovní den.

- Interaktivní tabule na pylonovém pojezdu s křídly, projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností (min: WXGA, 3500 Ansi, 14000:1, záruka 36 měsíců), reproduktory, vizualizér a licence na výukový software i interaktivní tabuli.

- 31 tabletů (CPU 8 jader, 4 GB RAM, 32 GB Storage, 8" IPS 1920x1200)

- Barevná laserová tiskárna A4, minimálně 27 stran za minutu, rozhraní LAN

- 3D tiskárna: tisková plocha 200x200x190mm, celkový modelovací prostor 7600 cm3, tiskový materiál: struna 1,75mm ABS, PLA

- 31ks sluchátka s mikrofonem

- 5 ks digitální fotoaparát: Snímač CCD 20 Mpx, 10x optical zoom, HD video, NFC, WiFi)

- 5 ks digitální videokamera: Full HD, 30x optický zoom, USB, HDMI, optický stabilizátor

Ostatní učebny

Další učebny budou sloužit k výuce biologie, jazyků, chemie, řemeslného vzdělávání a astronomie. Do těchto učeben bude nutné následující vybavení:

- 38 počítačů, procesor s výkonem dle.Passmark min. 6000 bodů nebo vyšším, 8 GB RAM a 256 GB SSD, monitorem LCD 23“. Na vše musí být záruka poskytovaná výrobcem po dobu 36 měsíců se zahájením opravy v místě instalace druhý pracovní den.

- 7 ks interaktivní tabule na pylonovém pojezdu s křídly, projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností (min: WXGA, 3500 Ansi, 14000:1, záruka 36 měsíců), reproduktory a licence na výukový software i interaktivní tabuli.

- 17 ks sluchátka s mikrofonem

- 1 ks vizualizér – dokumentová kamera (5 MPx, 8x optický zoom)

- 1 ks digitální mikroskop USB, zvětšení 64x - 1280x, výměnné objektivy

Ostatní

Kopírka

Multifunkční zařízení, černobílé následujících parametrů:

- Technologie tisku: Laser nebo LED

- Maximální formát papíru A3

- Doporučená měsíční zátěž: min 100 000 stránek

- Oboustranný tisk, Oboustranné skenování (automatický podavač)

- Rychlost tisku min 35 stran/min, první strana do 12s

- Připojení na LAN

Telefonní ústředna

Malá VoIP ústředna primárně pro komunikaci se vstupy do budovy:

- 20 poboček

- 10 souběžných hovorů

- 2 Ethernet porty

- SIP/IAX Trunk nebo SIP účty

- Možnost rozšíření o analogové pobočky (4)

- Možnost rozšíření o GSM modul.

- Konfigurace přes webové rozhraní

- Technická podpora v ČR

- Funkce: přepojení, přesměrování, čekající hovor, zaparkování, hudba při čekání, elektronický záznamník, automatická spojovatelka (více úrovňová), záznam hovorů.

Součástí dodávky dále bude:

6 ks VoIP telefonů (jeden SIP účet, LCD, napájení přes PoE).

3 ks dveřních vrátníků VoIP (intercom, HD kamera s nočním viděním, napájení přes PoE)

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Ústředna zabezpečovacího a přístupového systému musí splňovat tyto požadavky: 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 192 zón, 8 nezávislých podsystémů, 999 uživatelů, možno připojit až 254 modulů. Součástí budou komunikátory pro Ethernet a GSM/GPRS, klávesnice, vnější siréna, dvě duální prostorová čidla a akumulátor pro případ výpadku proudu či sabotáže.

Docházkový, přístupový a kamerový systém

Docházkový a přístupový systém bude plnohodnotně komunikovat se školním evidenčním systémem Bakaláři. Bude umět načítat uživatelé (žáky i zaměstnance) z Bakalářů a zároveň bude umět ukládat průchody žáků do třídní knihy. Systém bude mít webové rozhraní pro uživatele a akumulátorové záložní napájení.

Přístupový systém bude pokrývat hlavní vstup do školy, boční vstup (u jídelny) a vstup do tělocvičny a vstup do školního klubu. U hlavního vchodu a u vchodu do jídelny budou na vstupu i výstupu dvě čtecí hlavy, aby se mohlo registrovat více uživatelů zároveň (tedy celkem 8), u vchodu do tělocvičny a školního klubu bude vždy po dvou čtecích hlavách (tedy celkem 4). Identifikace osob bude možná pomocí RFID čipů. Součástí dodávky bude 500 ks těchto čipů.

Součástí dodávky bude i kamerový systém, který bude všechny vstupy do školy monitorovat HD IP Kamerou. Celkem budou dodány 4 kamery a záznamové zařízení (DVR) těchto parametrů: Počet kamer IP: do 16 kamer; Max. rozlišení záznamu: 12 Megapixel; Počet HDD slotů: 2x; Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; Datová propustnost (In / Out): 160 / 256 Mbps. DVR bude osazeno disky 2x6TB. Možnost přístupu přes webové rozhraní i z mobilní aplikace (iOS/Android).