TEXTOVÁ ČÁST

1.  Úvod

Na základě objednávek Amatérského fotbalového klubu Tišnov, z.s., Drbalova 274, 666 01 Tišnov, ze dne 13.6.2016 byl proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu tribuny a zázemí na akci „Tišnov – Ostrovec, sportovní areál AFK Tišnov“.

Akce byla zařazena do pracovního programu firmy Geoservis spol. s r.o. pod zakázkovým číslem 16 008 jejím řešením byli pověřeni RNDr. Vratislav Minol  a Ing. Zdeněk Mudrák.

Zájmové území se nachází v Jihomoravském kraji a znázorněno je na vodohospodářské mapě měřítka 1 : 50 000 čísla 24 - 32 ( Brno ). Zobrazeno je na následujícím obrázku č. 1.

Obrázek č. 1

2.  Geologické poměry

Z geomorfologického hlediska náleží území Česko-moravské soustavě, podsoustavě Brněnské vrchoviny (IID), a to jejímu celku Boskovické brázdy (IID-1), dle T. Czudka (Geomorfologické členění ČSR, Studia geographica 23, Brno 1972).

Z regionálně-geologického hlediska náleží zájmové území Českému masívu, a to boskovické brázdě.

Souvislá výplň boskovické brázdy je litologicky pestrá při západním okraji, zatímco při východním křídle ji v celé mocnosti laterálně zastupují tzv. rokytenské slepence. Jsou to proluviální kužely převážně fanglomerátového složení, s valouny hornin devonského a   kulmského pláště brněnského masívu. Na západní straně brázdy jsou červené balínské slepence a brekcie s valouny z podložního krystalinika , nad nimiž je, v jižní části brázdy,  komplex šedě zbarvených jezerně deltových cyklů se třemi slojemi.

Vyplňování brázdy probíhalo ve dvou příčných depresích, rosicko-oslavanské na jihu a letovické na severu, které byly odděleny příčnou prahovou zónou v místě tišnovských zlomů.

Východní okrajový zlom, který se často považuje za součást hlubinného zlomového pásma, je velmi strmý až překocený.

Skalní horniny náleží bítešské skupině svratecké klenby a zahrnují řadu variet tzv. bítešských rul, tj.rul biotitických, dvojslídných, muskovitických až pouze sericitických. Všechny typy bítešských rul mají zřetelné metamorfní struktury a textury překryté navíc strukturami mylonitickými a kataklastickými. Z toho vyplývá skutečnost, že v polyfázovém strukturním vývoji rul musela existovat ještě starší mylonitizace před vznikem dominujících vrásových struktur (Z. Mísař a kol., Geologie ČSSR, Český masív, SPN Praha, 1983).

Kvartérní pokryvné útvary jsou zastoupeny sprašemi a sprašovými hlínami eolického původu, pro které je charakteristické vykliňování vrstev. Dalšími kvartérními sedimenty jsou deluviální a deluviofluviální sedimenty typu zahliněných sutí, popř. hlinito-písčitých hlín. V údolních nivách vystupují zahliněné štěrky až písčité štěrkovité zeminy.

Zájmové území se nachází v levobřežní části údolní nivy řeky Svratky. Hlavní zvodněný kolektor je na lokalitě souvrstvím kvartérních sedimentů zastoupených písčitými až       hlinito-písčitými štěrky s dobře opracovanými valouny do velikosti průměru 30,0 cm. Písčitá frakce je hrubozrnná.

3.  Inženýrskogeologický průzkum

Předloženou závěrečnou zprávu  vypracoval RNDr. Vratislav Minol, držitel odborné způsobilosti MŽP ČR provádět, projektovat a vyhodnocovat geologické práce č.j. 2376/630/13844/01,  poř. číslo 1442/2001 ze dne 28.6.2001, a oprávnění Státní báňské správy - OBÚ v Brně k provádění geologických prací č.j. 08-6268/96-415.2, pořadové číslo G 31, člen České asociace inženýrských geologů a znalec pro obor těžba, odvětví geologie se      specializací inženýrská geologie, mechanika zemin a  poruchy staveb.

Geologický průzkum byl prováděn dle ČSN 73 0090  „Geologický průzkum pro stavební účely“. Závěrečná zpráva byla vypracována dle ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2                 „ Navrhování geotechnických konstrukcí“.

Zájmové území a situace kopaných sond je uvedeno v příloze č. 1.

a)  průzkumné práce

#### V rámci inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu byly vyhloubeny dvě kopané sondy hloubky 4,0 m. Kopané sondy  byly označeny jako KS 1 a KS 2.

V průběhu průzkumných prací byly průběžně dokumentovány vzorky zemin a ukládány do šesti-přihrádkových vzorkovnic. Z kopané sondy KS 1 byl odebrán vzorek podzemní vody ke zjištění případné agresivity na stavební hmoty (příl. č. 3).

Na vlastním staveništi byly zastiženy navážky, sprašové hlíny, náplavové jílovito-písčité hlíny, náplavové jíly, náplavové jílovité písky a písčité štěrky.

Vrstva navážek je tvořena drobným makadamem, betonem a výkopovými hlínami.   Mocnost navážek činí 0,3 – 0,5 m.

Pod vrstvou navážek byly zastiženy vrstvy sprašových hlín, tuhé konzistence, jejichž mocnost činí 0,5 – 2,0 m.

Další zastiženou vrstvou v kopané sondě KS 1 jsou vrstvy náplavových jílovito-písčitých  hlín, tuhé konzistence, o zjištěné mocnosti 0,2 m, v kopané sondě KS 2 byla zjištěna poloha náplavových jílovitých písků o mocnosti 0,3 m, zvodněná.

V obou kopaných sondách byly dokumentovány polohy náplavových písčitých jílů, tuhé konzistence o mocnosti 0,2 – 0,9 m.

Poslední zastiženou zeminou jsou vrstvy písčitého štěrku, s valouny do průměru 25,0 až 30,0 cm, které jsou zvodněné, o ověřené mocnosti 1,2 – 2,1 m.

b)  hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody byla kopanými sondami zastižena, kdy naražená hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 1,9 – 2,6 m pod povrchem stávajícího terénu, ustálená hladina podzemní vody pak byla změřena 2,0 – 2,5 m pod povrchem stávajícího terénu. Hladina podzemní vody bude komunikovat s hladinou podzemní vody v údolní nivě řeky Svratky a bude kolísat v obdobích s intenzivnějšími srážkami a v závislosti na ročním období.

Z inženýrskogeologického hlediska lze konstatovat, že zastižená hladina podzemní vody může dle způsobu založení ovlivňovat základovou konstrukci jeřábu.

Během terénních prací byl z kopané sondy KS 1 odebrán vzorek podzemní vody k  laboratornímu zjištění případné agresivity na stavební hmoty. Výsledek rozborů je uveden v příloze č. 3.

Z hydrochemického rozboru vyplývá, že z hlediska chemického působení podzemní vody na beton se jedná o slabě agresivní chemické prostředí ( XA1 ).

Z hlediska chemického působení podzemní vody na ocel je agresivita velmi  vysoká ( IV. ).

V případě zakládání některých objektů pod úrovní podzemní vody, tj. cca pod úrovní      248,60 m n. m., bude nutno uvažovat s případným odvodněním stavební jámy.

### c) geotechnické vlastnosti zemin

### Fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin byly zjišťovány v průběhu průzkumných prací a během geologické dokumentace kopaných sond. Z  geotechnického hlediska se jedná o jílovité hlíny (sprašové hlíny), náplavové jílovito-písčité hlíny, písčité jíly, jílovité písky a písčité štěrky.

Jílovité hlíny, z geologického hlediska se jedná o sprašové hlíny a náplavové jílovito-písčité hlíny, tuhé konzistence, řadíme mezi zeminy jemnozrnné skupiny F, třídy   F6 CI  (jíl se střední plasticitou) až F8 CH (jíl s vysokou plasticitou). Pro tyto zeminy  můžeme doporučit do statických výpočtů :

| # F6 CI – tuhá konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 21,0 kN . m – 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 17 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 12 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 40 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 4 MPa |

Náplavové písčité jíly řadíme mezi zeminy jemnozrnné skupiny F, třídy F4 CS (jíl písčitý), F6 CI (jíl se střední plasticitou), F8 CH (jíl s vysokou plasticitou) až F8 CV (jíl s velmi vysokou plasticitou). Pro tyto zeminy můžeme dle ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2  doporučit do statických výpočtů následující charakteristiky :

| # F4 CS – tuhá konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 18,5 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 24 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 14 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 40 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 4 MPa |

| # F6 CI – tuhá konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 21,0 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 17 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 12 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 40 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 4 MPa |

| # F8 CH, F8 CV – tuhá konzistence |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 20,5 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 14 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 4 kPa |
| totální úhel vnitřního tření |  u | 0 0 |
| totální soudržnost | c u | 30 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 2 MPa |

Jílovité písky náplavové řadíme mezi zeminy písčité skupiny S, třídy S5 SC (písek jílovitý). Do statických výpočtů uvádíme následující směrné normové charakteristiky dle ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2  :

| ## S5 SC |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 18,5 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 26 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 6 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 5 MPa |

Písčité až hlinito-písčité štěrky řadíme mezi zeminy štěrkovité skupiny G, třídy G2 GP (štěrk špatně zrněný) až G4 GM (štěrk hlinitý). Pro tyto zeminy můžeme dle ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2  doporučit do statických výpočtů následující charakteristiky :

| ## G2 GP |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 20,0 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 35 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 0 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 120 MPa |

| ## G4 GM |  |  |
| --- | --- | --- |
| objemová tíha |  | 19,0 kN . m - 3 |
| efektivní úhel vnitřního tření |  ef | 33 0 |
| efektivní soudržnost | c ef | 5 kPa |
| modul přetvárnosti | E def | 60 MPa |

d)  inženýrskogeologické zhodnocení

I když se pravděpodobně základová půda v rámci staveniště nemění, jednotlivé vrstvy budou mít přibližně stálou mocnost, avšak podzemní voda může ovlivňovat základové konstrukce, hodnotíme základové poměry jako složité.

Uvažovaný objekt tribuny a zázemí pak hodnotíme jako konstrukci náročnou. Proto doporučujeme při návrhu základových konstrukcí použít výpočtů podle mezních stavů.

Hladina podzemní vody byla během průzkumných prací zastižena a s jejím vlivem na základové konstrukce bude nutno uvažovat.

Pro založení jeřábu lze uvažovat s plošným založením.

Při plošném založení budou základové konstrukce provedeny ve vrstvách náplavových jílovito-písčitých hlína, popř. náplavových jílů. Náplavové zeminy jsou silně nepravidelně prosedavé. Jelikož uvedené zeminy obsahují místy až výrazný podíl příměsi organických látek, které na sebe vážou poměrně velké množství vody, dochází po zatížení stavbou k vytlačování vody a následnému nepravidelnému prosedání zeminy, což může vést až k deformacím objektu. Proto doporučujeme provést taková opatření, která budou schopna vykompenzovat případné nepravidelné prosedání zemin (hutněný podsyp). Jako vhodnou variantou se jeví provedení hutněného podsypu pro zlepšení únosnosti základové půdy

Pro sanaci podloží doporučujeme odtěžení stávající zeminy a navážek do hloubky cca 2,0 m (dle statického výpočtu). Dno výkopu by mělo být před započetím dalších prací řádně  nahutněno (nejlépe pojezdem vibračního válce)  a  následně  by mělo být použito hrubé   lomové kamenivo, které by mělo být po vrstvách zhutněno. Mocnost tohoto násypu by měla činit cca 0,8 – 1,0 m. Na takto upravenou plochu by mělo být použito kamenivo frakce          63 – 120 mm, které by mělo být hutněno po vrstvách o mocnosti max. 0,2 m. Na závěr by měla být použita hutněná vrstva jemnější frakce 32 – 63 mm, která bude opět hutněna po vrstvách o mocnosti max. 0,2 m. Na povrchu hutněné vrstvy lze pak uvažovat s provedením železobetonové armované desky, popř. patek.

Pro přehlednost uvádíme hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti R dt (kPa) pro základové půdy při šířce základů  <  3,0 m a hloubce založení 0,8 až 1,5 m :

a)  F4 CS              R dt  =  150 kPa – při tuhé konzistenci

b)  F6 CI               R dt  =  100 kPa – při tuhé konzistenci

c)  F8 CH              R dt  =   80 kPa – při tuhé konzistenci

Pro písčité zeminy lze uvést tabulkové výpočtové hodnoty únosnosti  R dt  při hloubce založení 1,0 m a šířce základu 0,5 – 1,0 – 3,0 m  :

a)  S5 SC               R dt  =  125 – 175 – 225 kPa

Pro štěrkovité zeminy lze uvést tabulkové výpočtové hodnoty únosnosti  R dt  při hloubce založení 1,0 m a šířce základu 0,5 – 1,0 – 3,0 m  :

a)  G2 GP               R dt  =  400 – 650 – 850 kPa

b)  G4 GM              R dt  =  250 – 300 – 400 kPa

##### Dále doporučujeme, aby v soudržných zeminách byly výkopy pro základové, krátkodobě otevřené konstrukce, prováděny ve sklonu 2 : 1, a to do maximální hloubky 3,0 m, popř. stěny výkopu zabezpečit pažením proti případné destrukci. Základovou půdu je nutno při plošném založení řádně nahutnit.

##### e)  inženýrskogeologický závěr

##### Můžeme konstatovat, že inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum podal charakteristiku staveniště, jak bylo stanoveno smlouvou. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je nutno dbát pokynů uvedených v kapitole č. 6 této zprávy.

##### Pro přehlednost „Zemní práce“ uvádíme zařazení zemin do tříd dle jejich těžitelnosti :

| zemina | třída |
| --- | --- |
| Navážka | 3 – 4 |
| Sprašová hlína | 2 – 3 |
| Náplavová jílovito-písčitá hlína | 2 – 3 |
| Náplavový písčitý jíl | 3 – 4 |
| Náplavový jílovitý písek | 2 – 3 |
| Písčitý až hlinito-písčitý štěrk | 3 – 4 |

Při zahájení zemních a výkopových prací doporučujeme přizvat geologa ke kontrole a převzetí základové spáry.

4.  Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum byl zaměřen na následující problematiku :

- posouzení možnosti likvidace srážkových a drenážních vod do horninového prostředí,

- posouzení možnosti získání nového zdroje podzemní vody v zájmovém území,

- kvalita podzemních vod v prostoru projektovaného nového hřiště,

- kvalita zeminy v pokryvné vrstvě prostoru projektovaného nového hřiště,

- kvalita podzemních vod ve stávající studni situované na starém hřišti.

##### a)  posouzení možnosti likvidace srážkových a drenážních vod

do horninového prostředí

Zájmové území se nachází v levobřežní části údolní nivy řeky Svratky. Průzkumnými pracemi byl v tomto prostoru zastižen, v kopané sondě KS 2, které se nachází v blízkost prostoru uvažovaného vsaku vod do horninového prostředí, následující petrograficky profil:

0,0 – 0,3    navážka – beton, hlína

0,3 – 2,3    sprašová hlína, hnědá, tuhá

2,3 – 2,6    náplavový jílovitý písek, tmavě šedý, hrubozrnný, zvodněný

2,6 – 2,8    náplavový písčitý jíl, šedý, tuhý

2,8 – 4,0    písčitý až hlinito-písčitý štěrk, šedý, s valouny do průměru

30,0 cm, písek hrubozrnný

Naražená hladina podzemní vody byla zastižena 2,60 m pod terénem. K jejímu ustálení došlo na úrovni 2,50 m pod terénem.

Hlavní zvodněný kolektor je na lokalitě souvrstvím kvartérních sedimentů zastoupených písčitými až hlinito-písčitými štěrky s dobře opracovanými valouny do velikosti průměru                   30,0 cm. Písčitá frakce je hrubozrnná.

Předpokládaný směr generálního proudění podzemní vody je paralelní s tokem řeky Svratky, tj. ve směru SZ – JV. V průběhu roku, v závislosti na stavu volné hladiny v řece a případných privilegovaných cestách v horninovém prostředí se tento směr může měnit od JZ – SV až po     S – J.

Hodnota hlavního hydraulického parametru zvodněného kolektoru ( koeficientu filtrace )  byla kvalifikovaně stanovena ve výši kf   =  1,0 . 10-4 m.s-1.

Tato hodnota odpovídá dle klasifikace ( J.Jetel, 1973 )  dosti silně propustnému zvodněnému kolektoru ve III. třídě propustnosti.

Nadložní klastické sedimenty zvodněného kolektoru zastoupené sprašovými hlínami lze považovat za slabě propustné, v VI. Třídě propustnosti.

Hydrotechnické výpočty

Do horninového prostředí budou vsakovány srážkové vody, které spadnou na plochu střechy projektované tribuny, na plochu fotbalového hřiště s travnatým povrchem, na plochu fotbalového hřiště s umělým povrchem a projektované zpevněné komunikace o celkové ploše      15 953 m2.

V následujících tabulce jsou uvedeny hodnoty srážkových vod, které spadnou na dané plochy při pětiletém návrhovém dešti  ( 165 l. s-1. ha-1 ) s periodicitou 0,2, které bude třeba infiltrovat do horninového prostředí.

| Objekt | Plocha | Odtokový součinitel | Množství srážkových vod |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m2 |  | l.s-1 |
| Střecha tribuny | 576 | 1,0 | 9,5 |
| Zpevněné komunikace | 2 260 | 0,7 | 13,4 |
| Travnaté hřiště | 6 615 | 0,7 | 76,4 |
| Hřiště s umělým povrchem | 6 502 | 0,7 | 75,1 |
| Celkem | 15 953 |  | 174,4 |

Za dobu 15-ti minutového návrhového deště bude třeba likvidovat do horninového prostředí ví srážkových vod ve výši

| Střecha tribuny | 8,55 m3 |
| --- | --- |
| Zpevněné komunikace | 12,06 m3 |
| Travnaté hřiště | 68,76 m3 |
| Hřiště s umělým povrchem | 67,59 m3 |
| Celkem | 156,96 m3 |

Návrh likvidace srážkových vod

Pro první etapu, navrhujeme řešit akumulaci a vsak srážkových vod za použití retenčních nádob, které budou zakopány za jihovýchodní hranou nového hřiště v nejnižší efektivní hloubce o celkovém návrhovém objemu 96 000 m3. Šest nádob po 16 m3 by mělo jímat vodu z drenáže, nádrže by měli společnou hladinu a v jedné z nich by bylo osazeno čerpadlo pro závlahu. Nádrže jsou nadimenzovány na 4/3 výpočtového objemu hřiště a z toho 1/4 by byla vždy pevná hladina, kam by se čerpala voda z vrtů pro denní limitní 25 m3 závlahu. Zbylé 3/4 objemu by byly pro zachycení nárazové vody při dešti – objem opět určený k závlaze. Nádrže by byl osazeny přepadem do retenčních košů, které by sloužili jako však, v případě, kdy objem vody již nádrže nebudou schopny zachytit. Tento systém košů by byl nasazen cca těsně nad hranicí 2,5 m pod terénem. V této úrovni by docházelo ke gravitačnímu zasakování srážkových vod do horninového prostředí dobře propustného kvartérního kolektoru.

Vsakovací tvarovky mají navrženou plochu 43,88 m2. To znamená, že při výšce plnění vsakovacího objektu 1,5 m bude vytvořen další akumulační prostor o velikosti 65,82 m3.

Jako druhá verze likvidace srážkových vod je alternativně navržen systém 8-mi   akumulačních nádrží o objemu 16 m3. Celkový objem možných akumulovaných vod by byl tedy 128 m3. Srážkové vody by byly z těchto nádrží využívány k závlaze travnatých ploch hřiště a areálu. Akumulační nádrže, které  by byly hydraulicky mezi sebou propojeny by byly opatřeny bezpečnostním přepadem, tak aby bylo možné případné přebytečné vody dále odvádět do kanalizace.

Situace obou verzí řešení akumulace i vsaku srážkových vod jsou uvedeny v y příloze č. 6.

##### b)  posouzení možnosti  získání nového zdroje podzemní vody v zájmovém

##### území ( průzkumný vrt HV 1 )

Pro zajištění dostatku vody pro postřik hřiště, v době kdy budou akumulační nádrže bez akumulovaných srážkových vod, doporučujeme v prostoru akumulačních nádrží realizovat hydrogeologický jímací vrt. Z tohoto objektu by byla průběžně doplňována voda do potřebné úrovně v akumulačních nádržích.

Tento vrt by byl hlouben jako vrt průzkumný a po následných hydrodynamických zkouškách, které by byly na tomto objektu realizovány, by byl tento objekt rekolaudován na oficiální jímací objekt. Proto jeho konstrukce bude provedena tak, aby jeho jímací schopnost byla maximální.

Průzkumný vrt, označený pracovně HV 1, by byl hlouben do konečné předpokládané hloubky 10 m pod terén ( předpokládaná úroveň nepropustného podloží zvodněného kolektoru ) průměrem 400 mm. Vystrojen by byl plnými a perforovanými zárubnicemi z PVC průměru 315 mm. Mezikruží mezi stěnou vrtu a zárubnicemi  bude vyplněno ve spodní části do úrovně 3,0 m pod terén tříděným křemitým obsypem frakce 4 – 8 mm. Zhlaví zárubnice bude vyvedena cca 0,5 m nad terén a bude opatřena uzavíratelným poklopem.

Na průzkumném vrtu by byla realizována nejdříve hydrodynamická zkouška zaměřená na detailní zjištění hydraulických parametrů zvodněného kvartérního kolektoru. Následně by bylo stanoveno na základě výsledků čerpací a stoupací zkoušky jímatelné množství podzemní vody z tohoto nového zdroje.

Následně by na průzkumném vrtu byla realizovaná i vsakovací zkouška, která by fyzicky ověřila vsakovací schopnost daného horninového prostředí.

Předpokládaná situace průzkumného vrtu HV 1 je uvedena v příloze č. 6.

c)  kvalita podzemních vod v prostoru projektovaného nového hřiště

Dne 14.6.2016 byly z kopané sondy KS 1 odebrány vzorky podzemním vody. Ty byly bezprostředně dopraveny do akreditovaných hydrochemických laboratoří společnosti Geotest Brno, a.s..

Vzorky podzemní vody byly odebrány za účelem zjištění eventuální kontaminací z bývalé činnosti, která byla v tomto prostoru provozována.

Vzorky byly analyzovány v rozsahu základního fyzikálněchemického rozboru, PAU               ( suma 12 ),  NEL, BTX a Clu.

Z výsledků hydrochemických rozborů vyplývá, že podzemní voda odebraná z kopané sondy KS 1 nejeví žádné známky kontaminace.

Z výsledků hydrochemických rozborů dále vyplývá, že podzemní voda odebraná ze sondy KS 1 obsahuje, oproti podzemní vodě ze studny na starém hřišti, pouze mírně nadlimitní obsahy železa a manganu. Ostatní stanovené komponenty odpovídají limitům vyhlášky 252/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že podzemní voda byla odebrána z otevřené kopané sondy, nebyl bakteriologický rozbor realizován. Výsledky tohoto rozboru by byly nerelevantní.

Výsledky těchto laboratorních rozborů jsou uvedeny v příloze č. 8.

d)  kvalita zeminy v pokryvné vrstvy prostoru projektovaného nového

hřiště

Dne 23.6.2016 byly odebrány ze tří kopaných sond vzorky podzemním vody. Ty byly bezprostředně dopraveny do akreditovaných hydrochemických laboratoří společnosti Geotest Brno, a.s..

Vzorky byly analyzovány v rozsahu základního fyzikálněchemického rozboru, PAU, NEL      ( C 15, C 40 ),  BTX a Clu.

Z výsledků chemických rozborů vyplývá, že obsahy stanovených komponentů jsou podle vyhlášky 294/2005 pro ukládání odpadů na terén hluboce podlimitní.

Výsledky laboratorních rozborů zemin jsou uvedeny v příloze č. 7.

e)  kvalita podzemní vody ve stávající studni situované na starém hřišti

Dne 14.6.2016 byly ze stávající širokoprofilové studny odebrány vzorky podzemním vody. Ty byly bezprostředně dopraveny do akreditovaných hydrochemických laboratoří společnosti Geotest Brno, a.s..

Vzorky byly analyzovány v rozsahu základního fyzikálněchemického a bakteriologického rozboru.

Jednalo se o kopanou studnu vystrojenou betonovými skružemi průměru 800 mm. Její hloubka dosahuje 2,88 m pod terén. Úroveň hladiny podzemní vody byla v době odběru zastižena na úrovni 1,93 m pod terénem. Zhlaví betonových skruží se nachází cca 0,6 m nad stávajícím terénem.

Z výsledků hydrochemických rozborů vyplývá, že podzemní voda odebraná ze studny ST na starém fotbalovém hřišti obsahuje nadlimitní obsahy železa a manganu. Ostatní stanovené komponenty odpovídají limitům vyhlášky 252/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že podzemní voda vykazuje obsah koliformních bakterií je bakteriologicky závadná.

Výsledky laboratorních rozborů jsou uvedeny v příloze č. 9.

4.  Závěr

Realizované průzkumné práce splnily požadavky zadání inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu.

Na tyto práce by měla navazovat II. etapa doplňkového hydrogeologického průzkumu zaměřená jednak na získání nového zdroje podzemní vody, a dále pak na ověření vsakovací schopnosti horninového prostředí k likvidaci srážkových vod.

Brno, červen 2016